六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目

竣工环保验收组意见

2021年08月28日，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司根据六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目实际依托一期现有的进水管网系统，新建处理能力为2万m3/d污水处理厂1座，经处理后的尾水，尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。项目的办公、化验等不在本项目区建设，实际依托东部新城污水处理厂一期工程现有设施，办公、化验室产生的废水、固废等依托一期现有设施。

2、建设过程及环保审批情况

六安市排水公司于2021年6月委托安徽皖欣环境科技有限公司编制《六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表》，并于2021年6月17日取得六安市金安区生态环境分局《关于六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表的批复》金环管[2021]18号；

根据六安市人民政府办公室专题会议纪要（第7号），会议明确六安市排水公司前期负责的东部新城污水厂于2021年2月1日正式移交于六安市三峡水务有限公司。

项目于2020年4月开工，至2021年7月工程竣工并进行调试。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 3、投资情况

本项目实际总投资10623.69万元，全部为环保投资，占建设项目总投资额的100%。

4、验收范围

本次验收内容为六安市东部新城污水处理厂二期整体工程。

二、工程变动情况

环评批复提出项目运营期污泥须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 污泥控制要求后，经管道泵至六安市污泥处置厂处置；实际运营期污泥经脱水后通过污泥运输车送至六安市污泥处置厂处置和六安市裕安区林源生态园进行堆肥处理。

综上表所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

本项目废水为设备清洗废水及生活污水（29200t/a，80t/d）。项目区排水实行雨污分流，废水经六安市东部新城污水处理厂二期“三级深度处理”后进苏大堰最终汇入淠河。

- 2、废气

项目大气污染物恶臭气体，污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水间经1套等离子除臭装置处理后无组织排放，生物反应池（即A/A/O生化池）以及水解酸化池工段产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经2套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。

- 3、噪声

本项目产生的噪声主要来自于污水处理厂各污水处理构筑物使用的各型水泵、风机、隔膜泵等产生的噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂区绿化以及选用低噪声设备等措施。

- 4、固体废物

项目产生固体废物主要包括废格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管以及职工生活产生的生活垃圾，污泥经脱水后由污泥运输车外运至六安市污泥处置厂厌氧消化处置和六安市裕安区林源生态园进行堆肥处理，废旧紫外线灯管经已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，格栅渣及沉砂、生活垃圾交由环卫部门统一清运。

- 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。

四、环境保护设施调试效果

废气：恶臭废气排放执行《恶臭污染排放标准》(GB14554-1993)表 2 限值要求（新改扩建）；厂界无组织监控点浓度限值执行《城镇污水处理厂水污染排放标准》(GB18918-2002)中表 4 厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度二级标准。

废水：项目废水经污水处理厂处理后满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂 I 类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。

噪声：验收监测期间，项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

固废：设置一般固废暂存间、危废暂存间对固废进行分类收集处理，不会造成二次污染。

五、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环境保护验收监测报告表中监测结果，项目排放的废气、废水、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响可接受。

六、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、规范各类固废收集、暂存及转移。

2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。

验收组长：

2021年8月28日