六安市东部新城污水处理厂二期扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

2021年08月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司（盖章）

电话：15339633683

传真：/

邮编：237000

地址：六安市一元大道与寿春路交叉口西南角

目录

1表一	1

2表二	6

3表三	20

4表四	23

5表五	28

6表六	31

7表七	34

8表八	42

# 附件：

# 附件1 附图

# 附件2 环评批复

# 附件3 污泥处置协议、污泥检测报告

# 附件4 验收监测报告

# 附件5 竣工环保验收组意见

# 附件6 验收签到表

# 附件7 其他需要说明

# 附件8 “三同时”验收登记表

# 表一

| 建设项目名称 | 六安市东部新城污水处理厂二期扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 建设单位：六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ●改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市一元大道与寿春路交叉口西南角（东经 116.651496°，北纬31.796166°） |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 设计污水处理能力为2万m3/d |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际污水处理能力为2万m3/d |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年6月 | 开工建设时间 | 2020年4月 |  |
| 调试时间 | 2021年7月-10月 | 验收现场监测时间 | 2021年8月19日-20日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市金安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽皖欣环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 中国化学工程第十四建设公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 11191.67 | 环保投资总概算 | 11191.67 | 100% |
| 实际总概算（万元） | 10623.69 | 环保投资 | 10623.69 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽皖欣环境科技有限公司编制的《六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表》，2021.06； （2）六安市金安区生态环境分局《关于六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表的批复》金环管[2021]18号，2021.06； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废水、废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. H2S; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ2.2-2018）》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制. NH3; 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 分类; III 类; IV类. pH; 6~9; 6~9. 溶解氧（mg/L）; ≥; 5; 3. 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤; 6; 10. 化学需氧量（mg/L）; ≤; 20; 30. 五日生化需氧量（mg/L）; ≤; 4; 6. 氨氮（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 总磷（mg/L）; ≤; 0.2; 0.3. 总氮（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 石油类（mg/L）; ≤; 0.05; 0.5. 阴离子表面活性剂 （mg/L）; ≤; 0.2; 0.3. 粪大肠菌群（mg/L）; ≤; 10000; 20000. 硫化物（mg/L）; ≤; 0.2; 0.5. 六价铬（mg/L）; ≤; 0.05; 0.05. 挥发酚（mg/L）; ≤; 0.005; 0.01. 氟化物（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 氰化物（mg/L）; ≤; 0.2; 0.2. 铜（mg/L）; ≤; 1.0; 1.0. 锌（mg/L）; ≤; 1.0; 2.0. 铅（mg/L）; ≤; 0.05; 0.05. 镉（mg/L）; ≤; 0.005; 0.005. 汞（mg/L）; ≤; 0.0001; 0.001. 砷（mg/L）; ≤; 0.05; 0.1. - （3）声环境质量 - 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类区限值; 60; 50. 2、污染物排放标准： （1）废水 项目运营期污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂 I 类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 表1.4 水污染物排放限值 单位：mg/L 执行标准; 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）排污限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. pH; /; 6~9. COD; 40; /. BOD5; /; 10. SS; /; 10. NH3-N; 2.0 （3.0）; /. 总氮; 10 （12）; /. 总磷; 0.3; /. 粪大肠菌群数; - /; - 103. 石油类; - /; - 1. 动植物油; - /; - 1. 阴离子表面活性剂; - /; - 0.5. 色度; - /; - 30. 总汞; - /; - 0.001. 烷基汞; - /; - 不得检出. 总镉; - /; - 0.01. 总铬; - /; - 0.1. 六价铬; - /; - 0.05. 总砷; - /; - 0.1. 总铅; - /; - 0.1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 废气 表1.5 恶臭污染物有组织排放标准 单位：kg/h 序号; 污染物; 允许排放值. 15m排气筒. 1; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 2; 硫化氢; 0.33. 3; 氨; 4.9. - 表1.6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/m3 - 序号; - 控制项目; - 二级标准. - 1; - 氨; - 1.5. - 2; - 硫化氢; - 0.06. - 3; - 臭气浓度（无量纲）; - 20. - 4; - 甲烷（厂区最高体积浓度%）; - 1. - （3）噪声 - 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. - （4）固废控制标准 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。 3、污染物排放总量控制指标： 根据皖欣环境科技有限公司编制的《六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表》和六安市金安区生态环境分局《关于六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表的批复》金环[2021]18号所核定的本次项目总量控制指标：COD：365t/a；NH3-N：36.5t/a |

# 表二

- 工程建设内容： - 1、项目背景及由来 （1）背景 六安市排水有限公司东部新城污水处理厂二期扩建项目位于六安集中示范园区寿春路与一元大道交口西南侧，占地面积95.41亩。2017年12月份建成一期工程投入试运行，设计处理规模为2.0万m3/d。2013年5月六安市排水有限公司委托六安市环科环境工程有限公司编制了《六安市排水有限公司巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程环境影响报告表》；2013年5月20日，取得六安市环境保护局《关于巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程环境影响报告表的批复》（六环评[2013]34号）；2016年10月，六安市排水有限公司委托安徽伊尔思环境科技有限公司编制完成《巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程变更环境影响报告表》，2016年10月10日取得六安市环境保护局《关于巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程变更环境影响报告表的批复》（六环评[2016]83号）》；一期工程于2017年12月正式运行，并于2017年12月27日获得六安市环境保护局《关于巢湖流域六安东部新城区水环境治理工程（2万吨/日）废水等环保设施竣工验收意见的函》（六环验函[2017]94号）。2021年6月17日取得六安市金安区生态环境分局《关于六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表的批复》金环管[2021]18号。 目前东部城区的建设日新月异，其北有淠河总干渠、南有丰乐河支流，三十铺镇及集中区的发展越来越快，各项基础设施工程正在积极稳定的建设之中，东部新城污水处理厂一期已建成运行规模2万m3/d，部分构、建筑物土建规模已按照4万m3/d建设完成，现状实际进水量约1.5万m3/d，近期将新增1.8万m3/d污水进入东部新城污水厂，彼时东部新城污水量将达到3.3万m3/d，为保障下游水系水质减少污染、保证城市新区建设的可持续发展、促进环境保护与经济建设的协调发展，本次六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目的实施势在必行、迫在眉睫。根据六安市人民政府办公室专题会议纪要（第7号），会议明确六安市排水公司前期负责的东部新城污水厂于2021年2月1日正式移交于六安市三峡水务有限公司。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2021年8月，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织开展“六安市东部新城污水处理厂二期项目”环保验收工作，于2021年8月3日制定项目污染物监测方案，委托安徽川达检测科技有限公司于2021年8月18日-19日进行现场采样监测，在此基础上完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市金安区生态环境分局关于六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表的批复 金环管[2021]18号，2021.06，相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已进行排污许可证信息填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 依托利用一期现有的进水管网系统，新建处理能力为 2万m3/d 污水处理厂一座，建成后总体工程可以达到日处理能力 4万m3/d ，本次六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目尾水排放管与一期工程共用一根，受纳水体与一期工程一致，经处理后的尾水排入苏大堰，不再新增尾水排放口。尾水污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。根据设计，处理工艺可以使尾水中 COD、NH3-N、TN、TP 排放能够满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求。项目的办公、化验等不在本项目区建设，均依托东部新城污水处理厂一期工程现有设施，办公、化验室产生的废水、固废等也依托现有设施。 （2）项目实际建设内容概况 项目实际依托一期现有的进水管网系统，新建处理能力为2万m3/d污水处理厂1座，经处理后的尾水，尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。本项目尾水排入苏大堰，汇入淠河，最终汇入淮河。入河排污口性质、排放方式未改变，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，其中COD、NH3-N、TN、TP执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求。 项目的办公、化验等不在本项目区建设，实际依托东部新城污水处理厂一期工程现有设施，办公、化验室产生的废水、固废等依托一期现有设施。 厂内现有工作人员 13人 ，公司管理部为白班制，生产岗位按四班三运转，日工作时间 24 小时，年工作日 365 天，装置年运行时间按 8760 小时计。 项目环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 项目名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容. 主体工程; 粗格珊及提 升泵房; 格栅间与进水泵房合建，一座，钢筋 砼结构，现状土建已经按照4万m3/d 规模建成，总平面尺寸：22.9x13.2m, 设计两个格栅渠道，渠道宽度为 1.0m，现状安装两台钢丝绳牵引式格栅除污机（配套有皮带输送机），一期时一用一备，栅条间隙15mm。一期选用潜污泵三台，两用一备，其中一台变频控制。本次二期项目格栅除污机由一期一用一备改为两台全用；新增一套2万m3/d规模潜污泵设备，即潜污泵三台，使用两台，其中一台变频控制，冷备一台。; 格栅间与进水泵房依托一期已建设施，一座，钢筋 砼结构，现状土建已经按照4万m3/d 规模建成，总平面尺寸：22.9x13.2m,现状安装两台钢丝绳牵引式格栅除污机（配套有皮带输送机），两台全用。现有潜污泵5台，其中3台变频，冷备1台。. 细格珊及曝 气沉砂池; 细格栅及曝气沉砂池合建，一座，钢 筋砼结构，现状已按照4万m3/d规模建成，总平面尺寸：32.15x9.45m，2 台网板式格栅清污机（一期一用一 备），栅渠宽度：1.4m,栅孔直径5mm，曝气池尺寸：15x3x2.8m.本次二期项目建成后两台网板式格栅清污机由一期一用一备变更为两台全用。; 与环评申报内容一致. 初沉池; 一座，钢筋砼结构，现状已按照4万m3/d建成；初沉池主体：38（内径）x4.0m,采用环形集水槽，双侧溢流堰岀水。; 与环评申报内容一致. 水解酸化池; 新建一座2万m3/d规模的水解酸化池，平面尺寸：36.8x34.9m，分为四格，每格尺寸17.0x16.0m; 一期水解酸化池进行加盖处理，二期水解酸化池进行密封处理. A2/O氧化沟; 一座2万m3/d规模的A2/O氧化沟，总尺寸：110.9x41.9x5.2m。; 一期A2/O氧化沟进行加盖处理，二期A2/O氧化沟进行密封处理. 二沉池配水 井及污泥泵 池; 二沉池配水井及污泥泵池合建，一座，钢筋砼结构，现状已按照4万m3/d规模建成，设备按照按照2万 m3/d规模安装，平面尺寸都为 11.6mx9.5m，一期内设污泥回流泵3 台（2用1备），剩余污泥泵2台（1 用1备）。本次二期项目新增一套2万m3/d规模的设备。本次二期项目新增一台污泥回流泵，变频控制，使污泥回流泵达到4台全用，剩余污泥泵一期安装的两台全用。; 项目土建依托一期已建工程，二期增加一套2万m3/d规模的设备，增加一台污泥回流泵，现有4台污泥回流泵，2台变频，现阶段2台用、2台备用。. 高效沉淀池（磁混）; 本次二期项目对一期工程采用的混凝沉淀池进优化，在滤池前设计磁混功能的高效沉淀池。磁混凝高效沉淀池由絮凝反应系统、高效澄清池沉淀系统、磁粉回收与回流系统、加药系统、回流污泥剩余污泥泵房等组成。高效沉淀池按照 4.0 m3/d 规模一次设计建成，共分2 格 ，平 面 总 尺 寸 为 26.0m×17.35m。; 本次项目未建高效沉淀池，采用依托一期已建的混凝沉淀池工艺。. 反硝化深床滤池; 新建一座，钢筋砼结构，现状反硝化活性砂滤池土建规模按照4万m3/d已经建成，设备按照2万m3/d规模安装，平面尺寸：32.55x17.35m，分6组，平面尺寸过滤面积5.5m2/套，一期安装 3组设备，每组5x2套，共30套。本次二期项目新增2万m3/d 规模设备，即新增3组共30 套设备。; 现状反硝化活性砂滤池土建规模按照2万m3/d建成，含有4个反硝化活性砂滤池。. 紫外线消毒 渠及尾水提 升泵房; 一座，钢筋砼结构，现状紫外线消毒渠及尾水提升泵房土建已按照4万m3/d规模建成，紫外线消毒渠按照2万m3/d 一格分为两格，现状设备按照2万m3/d规模安装一格，尾水提升泵房设备按照2万m3/d规模安装3台潜污泵，两用一备。平面尺寸： 11.7x4.7m。本次二期项目紫外线消毒渠按照2万m3/d规模安装一格，新增2台潜污泵，一台变频，和一期工程的3台共用，达到4用1备。; 尾水提升泵房设备5台潜污泵，其中3台变频，达到4用1备。. 加药室及空 压机房; 一座，框架结构，现状加药室及空压机房已按照4万m3/d规模建成，平面尺寸：10.7x12.24m,本次项目加药室及空压机房土建依托一期，布置PAC 一体化加药设备，PAC隔膜计量泵3台（2用1备），1台螺杆空气压缩机，3m3的储气罐1个。; 与一期共用一座加药室及空压机房，新增1台螺杆空气压缩机，3m3的储气罐1个。. 碳源投加系 统; 新建一座，钢筋砼结构，现状已按照2万 m3/d规模建成一座碳源储罐和配套投加设备，平面尺寸为8.75mx4.0m， 碳源投加泵4台（3用1备）; 与环评申报内容一致. 污泥浓缩脱 水机房; 本次二期项目设备由一期一用一备改为全用，不再新增。平面尺寸： 37.6x15.8x10.2m; 一期设备由一用一备改为两台全用. 储泥池; 一座，钢筋砼结构，尺寸：8.9x4.6x3.1m，依托于一期; 与环评申报内容一致. 除臭系统; 本次二期项目生物除臭装置平面尺寸：10.0mx7.0mx2.15m，A2/O氧化沟、水解酸化池采用生物除臭系统；粗格珊及提、细格珊及曝气沉砂池升泵房、污泥浓缩脱水机房采用等离子除臭系统依托一期项目。; 曝气沉砂池升泵房、污泥浓缩脱水机房采用等离子除臭系统依托一期项目；新增生物除臭装置，氧化沟和水解酸化池加盖密封。. 辅助工程; 变配电间; 一座，框架结构，尺寸：31x13.9m。 配电间已按照4万m3/d规模建设。本次项目变配电间依托于一期工程; 与环评申报内容一致. 综合楼; 设置办公室、化验室等，已按远期12 万m3/d规模建成，面积：2010m2，依托一期; 与环评申报内容一致. 机修库房; 一座，框架结构，已按远期12万m3/d 规模建成，面积：272.76m2，依托一期; 与环评申报内容一致. 污水分配井; 一座，框架结构，尺寸：3.5x3.5x12m，依托一期; 与环评申报内容一致. 流量计井; 三座，框架结构，尺寸：3x3m，依托一期; 与环评申报内容一致. 阀门井; 三座，框架结构，依托一期; 与环评申报内容一致. 仪表间; 二座，框架结构，面积：13.12m2，依托一期; 与环评申报内容一致. 储运工程; 仓库; 污水处理化学药剂储存于综合加药间。危险化学品储存按危险化学品安全管理条例、储存规范等相关要求储存。; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供水; 市政管网供水，配套厂区雨污分流管网。; 供水系统依托一期已建设施. 供电; 由市政供电，配电房统一配电。; 与环评申报内容一致. 环保工程; 储泥池; 一座，平面尺寸为：8.9mx4.6m。; 与环评申报内容一致. 污泥脱水及处置; 依托一期备用设备，由一用一备变为两用; 一期设备由一用一备改为两台全用. 除臭系统; 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥深度脱水机房等构建筑物除臭系统依托一期已建设施，该设施为等离子除臭系统。平面尺寸：8.9m×4.6m×3.1m。 A2/O氧化沟、水解酸化池采用两套生物除臭装置，平面尺寸：10.0mx7.0mx2.15m，组成：离心风机风量Q=15000m3/h、一体化生物滤池（包括顶盖、预洗池、生物滤池、生物填料、自动喷淋系统等）、循环水泵、自控系统（包括仪表）、电控箱、风机入口后的所有连接管道等，负压收集后经生物除臭装置处理后汇集到一根15m高的排气筒排放。; 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥深度脱水机房产生的臭气收集后由等离子除臭系统处理后无组织排放；A2/O氧化沟、水解酸化池加盖密封后产生的臭气经负压收集后由两套生物除臭系统处理后经一根15m高的排气筒排放。. 废水治理; 依托本项目污水治理设施处置; 与环评申报内容一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，将高噪声设备安装在室内; 与环评申报内容一致. 固废治理; 一般工业固废; 污泥; 污泥经六安市污泥处置厂经厌氧消化处理; 污泥通过污泥运输车外运至六安市裕安区林源生态园堆肥和六安市污泥处置厂厌氧消化处理。. 格栅渣及沉砂; 格栅渣由市政环卫部门统一清运，沉砂综合利用. 危险废物; 新建一间危废暂存间20m2，紫外线废灯管、化学试剂包装物、废机油贮存在危废暂存间。; 依托一期已建危废暂存间，主要存放化学试剂包装物、紫外线废灯管和废机油，贮存在危废暂存间定期委托有资质单位处理。. 生活垃圾; 由环卫部门统一集中处理; 与环评申报内容一致. 绿化; 绿地率大30%,绿化面积16000m2。净化空气，降低噪声，改善卫生，美化厂容。; 与环评内容一致. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 产品名称; 环评申报处理能力; 实际处理能力. 污水处理; 2万m3/d; 2万m3/d. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 序 号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投入数量; 备注. （一）粗格栅与进水泵房. 1; 潜污泵; 台; 3; 3; 两用一备. 2; 格栅除污机; 台; 2; 2; /. 3; 皮带输送机; 台; 1; 1; /. 4; 渣斗; 台; 1; 1; /. （二）细格栅及曝气沉沙池. 1; 板式细格栅; 台; 2; 2; /. 2; 栅渣输送机; 台; 1; 1; /. 3; 移动桥式吸砂机; 套; 1; 1; /. 4; 吸砂泵; 台; 2; 2; /. 5; 螺旋砂水分离器; 套; 1; 1; /. （三）水解酸化池. 1; 污泥泵; 台; 2; 2; 一用一备， 管道泵. 2; 多点布水器; 套; 34; 34; 含布水帽、 布水管. 3; 酶浮填料; 套; 128; 128; PP/ES混纺， 玻璃钢框架. 4; 手动闸板阀; 套; 12; 12; /. 5; 三角堰板; 米; 384; 384; SS304，厚 3mm. 6; 暗杆楔式闸阀; 台; 1; 1; DN600. 7; 暗杆楔式闸阀; 台; 1; 1; DN200. 8; 对夹式浆液阀; 台; 8; 8; /. 9; 蝶式止回阀; 台; 4; 4; /. 10; 橡胶软接头; 个; 20; 20; /. （四）A/A/O生化池. 1; 倒伞型表曝机; 台; 2; 2; 其中一台变频. 2; 好氧池低速潜水推流器; 台; 4; 4; 含起吊架. 3; 缺氧池高速潜水推进器; 台; 2; 2; 含起吊架. 4; 厌氧池高速潜水搅拌器; 台; 3; 3; 含起吊架. 5; 选择池潜水搅拌器1; 台; 2; 2; 含起吊架. 6; 选择池潜水搅拌器2; 台; 1; 1; 含起吊架. 7; 内回流控制门; 套; 1; 1; 手电两用. 8; 岀水堰板; 块; 1; 1; /. 9; 双法兰限位伸缩接头; 台; 2; 2; /. 10; 铸铁镶铜闸门; 套; 3; 3; /. 11; 启闭机; 台; 3; 3; /. 12; 手动管道蝶阀; 台; 2; 2; /. （五）二沉池及污泥泵房. 1; 中心传动单管吸泥机; 套; 1; 1; /. 2; 出水三角堰; 米; 109; 109; /. 3; 浮渣挡板; 米; 107; 107; /. 4; 挡水裙板; 米; 117; 117; /. 5; 配水孔管及挡板; 套; 1; 1; /. 6; 排渣堰门（带手动启闭机）; 套; 1; 1; /. 9; 回流污泥泵; 台; 1; 1; 变频控制. 11; 止回阀; 台; 1; 1; /. 13; 伸缩节; 台; 1; 1; /. 15; 电动蝶阀; 台; 1; 1; /. （六）反硝化深床滤池. 1; 砂率器; 套; 30; 30; /. 2; 长杆手动蝶阀; 套; 5; 5; /. 3; 岀水堰板; 套; 3; 3; /. 4; 砂滤进水组件; 套; 3; 3; /. 5; 搅拌器; 台; 2; 2; /. 6; 砂滤反冲洗水组; 套; 3; 3; /. 7; 迷宫支撑梁; 套; 3; 3; /. 8; 反洗水总管支架; 套; 3; 3; /. 9; 砂滤池顶盖板; 套; 5; 5; /. 10; 盖板支撑梁; 套; 5; 5; /. 11; 石英砂; 吨; 1000; 1000; /. （七）紫外线消毒渠及尾水提升泵房. 1; 紫外线消毒系统; 套; 1; 1; 1套5个. 2; 镇流器柜; 套; 1; 1; /. 3; 水位自动控制器; 套; 1; 1; /. 4; 水位传感器; 个; 1; 1; /. 5; 空压机; 台; 1; 1; /. 6; 中控柜; 套; 1; 1; /. 7; 尾水提升泵; 台; 2; 2; /. （八）加药间及空压机房. 1.1; PAC 一体化加药设备; 套; 1; 1; /. 1.2; PAC隔膜计量泵 (10%); 台; 3; 3; /. 1.3; PAC提升泵; 台; 1; 1; /. 1.4; 螺杆空气压缩机; 台; 2; 2; /. （九）碳源投加系统. 1; 碳源储罐; 个; 1; 1; /. 2; 隔膜计量泵; 台; 4; 4; 三用一备. （十）储泥池. 1; 慢速搅拌器; 台; 2; 2; /. （十）生物除臭系统. 1; 离心风机; 台; 2; 2; /. 2; 循环水泵; 台; 2; 2; /. 3; 增压泵; 台; 1; 1; /. （十一）混合反应沉淀池. 1; 吸泥机; 套; 1; 1; /. 2; 絮凝搅拌机; 套; 3; 3; /. 3; 排泥泵; 台; 2; 2; /. （十二）鼓风机房. 1; 罗茨鼓风机; 台; 2; 2; /.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 单位; 环评申报数量; 实际使用数量. 1; PAC; t/a; 590.37; 585. 2; PAM; kg/a; 4370; 4360. 3; 乙酸钠; t/a; 475.25; 475. 4; 电; 万 kWh/a; 1197.2; 1000. 5; 水; m³/a; 36500; 36500. 2、水平衡一览表 本项目主要的自来水用水点为厂内生活、生产性用水、浇洒道路和绿化用水、冲洗车辆和处理构筑物用水等，约 100m3/d。根据厂区调试时期生产工况可知废水产生污水量约为 80t/d。污水处理厂的日处理量为 2 万 m3，本项目产生的污水量纳入污水处理厂日处理量中，本项目产生的污水不会对污水处理厂的运行产生影响。 0.312 项目建成后水平衡分析如下： 1.56 生活用水 3 15 80 15 100 道路清洗用水 75 污水处理厂处理 新鲜水 冲洗车辆和处理构筑物用水 80 8.44 1.688 规范化排污口 绿化用水 80 80 淠河 苏大堰 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 生产工艺流程及产污节点 （1）生产工艺流程图 一期工程 G1、N G1、N G1、N G1、S1、N G1、N 两期合用，构筑物依托一期 A/ A/O氧化池A 连续砂滤池 混凝沉淀池A 二沉池A 超越 水解酸化池A G1、S1、N G1、S1、N 二期工程 G1、S1、N 反硝化活性砂滤池 细格栅及沉砂池 粗格栅及进水泵房 G1、N 紫外线消毒渠 市政污水 G1、N G1、S1、N 初沉池 G1、N 水解酸化池B 混凝沉淀池B 二沉池B A/ A/O氧化池B 超越 回流污泥 出水 污泥回流泵房 泥饼外运 脱水机房 剩余污泥 G1、N G1、N 注：G—代表固体；S—代表气体；N—代表噪声 图2.2 生产工艺流程图 （2）废气排放流程图 等离子除臭系统 细格栅及沉砂池 污泥浓缩脱水间 粗格栅及进水泵房 15m高排气筒 生物除臭装置A 水解酸化池A A/A/O氧化沟A A/A/O氧化沟B 水解酸化池B 生物除臭装置B 图2.3废气排放流程图 工艺流程简述： - 污水处理工艺 根据六安市已经运行的污水厂工艺设计线路，结合运行的一期实际运行情况及该项目整体在新标准下进水水质和出水要求，该项目采用三级深度处理工艺形式。 1、一级处理 一级处理采用高效的拦渣、除渣设备，并在沉砂池尽可能多地去除砂砾，减少浮渣及砂砾对后续构筑的。 2、二级处理 采用污水脱氮除磷工艺能有效地去除 BOD5、CODCr、NH3-N、TN、TP 和 SS，通过选择恰当的 A2/O工艺式，对 TN 和 TP 也能够取得足够的去除效果。在进水稳定的情况下，尽可能将 CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP 等的去除控制在二级处理阶段。 3、三级处理 为保证出水 SS、TP 以及 TN 达标，三级处理采用絮凝沉淀和过滤工艺，在絮凝沉淀阶段，投加一定量的化学药剂和辅助沉降药剂，以提高分离效果。在过滤阶段，为保证TN的去除率进一步提高，需采用具有反硝化功能的过滤工艺，在满足上述功能的前提下，考虑现场占地，采用集约程度较高的形式。 污水通过进水渠道进入装有粗格栅的格栅间，在此拦截较大杂质；然后由污水泵提升进入细格栅渠道，经细格栅进一步去除水中杂质后，进入初沉池去除砂砾；初沉池出水进入水解酸化池，将污水中的大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物，改善污水的可生化性，为后续生化处理去除有机污染物创造条件；水解池酸化池出水进入A/A/O表曝氧化沟，同时使来水和回流污泥以及内回流硝化液充分混合。好氧池内回流硝化液回流至缺氧池，在缺氧池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐氮还原成氮气。缺氧池出水至好氧池。好氧池内设表面曝气设备，在活性污泥的作用下去除大部分有机污染物，并将污水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮。好氧池出水进入二沉池，在二沉池进行固液分离。分离后的上清液自流进入提升泵房经提升后进入混凝沉淀池进行加药混凝并沉淀，上清液进入反硝化活性砂滤池进行混凝、澄清、过滤处理，反硝化活性砂滤池处理后的出水自流进入紫外线消毒渠，经过消毒后达标排放。 处理达标的尾水排入苏大堰，进而进入淠河。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、规模; 1.污水设计日处理能力增加30%及以上; 未发生变化; 不属于. 二、建设地点; 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点; 项目选址不变; 不属于. 三、生产工艺; 3.废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加; 未发生变化; 不属于. 四、环境保护措施; 4.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重; 二期扩建工程项目尾水排放管与一期工程共用1根，受纳水体与一期工程致，经处理后的尾水排入苏大堰，不再新增尾水排放口; 不属于. 5.废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上; 未发生变化; 不属于. 6.污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重; 污泥通过污泥运输车外运至六安市裕安区林源生态园和六安市污泥处置厂; 不属于. 综上表所述本项目不存在重大项目变动

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水污染物 本项目废水为设备清洗废水及生活污水（29200t/a，80t/d）。项目区排水实行雨污分流，废水经六安市东部新城污水处理厂二期“三级深度处理”后进入苏大堰最终汇入淠河。 2、废气污染物 项目大气污染物为恶臭气体，污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水间产生的恶臭经1套等离子除臭装置处理后无组织排放，生物反应池（即A/A/O生化池）、水解酸化池等工段产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经2套生物除臭装置处理后汇集到1根15m高排气筒（DA001）排放。 3、噪声污染 本项目产生的噪声主要来自于污水处理厂各污水处理构筑物使用的各型水泵、风机、隔膜泵等产生的噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声、厂区绿化以及选用低噪声设备等措施。 4、固体废物污染物 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等。 （1）格栅渣及沉砂 项目格栅渣及沉砂主要是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物和沉砂池产生的泥沙杂质，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等。本项目格栅渣及沉渣产生量为4.5t/d。 （2）污泥 本项目污水处理厂建成投产后年产污泥 9125t（含水率 80%），是最主要的的固体废物，其中含较多的有机成分（50%以上），其他的是泥土颗粒等无机颗粒。污泥通过污泥运输车送至六安市污泥处置厂处置和六安市裕安区林源生态园进行堆肥处理。 （3）废旧紫外线灯管 项目采用紫外线消毒，消毒过程中会产生废旧紫外线灯管，产生量为10根；化学药剂包装产生量为0.1t/a；废机油产生量0.5t/a。依托一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 （4）生活垃圾 员工生活过程中产生一定量的生活垃圾，垃圾产生量约为0.55t/a，经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 表3.1 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 每天产生量(t/d); 年产生量(t/a); 处理、处置方式. 污泥; 25（含水率 80％）; 9125; 污泥通过污泥运输车外运至六安市裕安区林源生态园进行堆肥处理和六安市污泥处置厂厌氧消化处理. 废旧紫外线灯管; /; 10根; 经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置. 化学药剂包装; /; 0.1. 废机油; 0.00136; 0.5. 栅渣及沉砂; 4.5; 1642.5; 环卫清运. 生活垃圾; 0.006; 2.19. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目工程原环保总投资为11191.67万元。本项目属于环保项目，则项目环保投资占比为100%。 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序 号; 项目名 称; 环评申报内容; 环评申报投资（万元）; 实际建设内容; 实际投资（万元）. 1; 污水治理; 运营期：本项目采用“A/A/O+磁介质高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺，建设整套2万t/d污水处理设施。项目运营后，污水经处理后达标排放; 11191.67; 本次项目未建高效沉淀池，采用依托一期已建的混凝沉淀池工艺。; 10623.69. 2; 大气防治; 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝 气沉砂池、污泥深度脱水机房等构建筑物除臭系统依托一期已建设施，该设施为等离子除臭系统，处理风量为Q=15000m3/h。 A/A/O氧化沟、水解酸化池使用两套生物除臭系统，处理风量为12000m3/h，处理后汇集经一根15m 高排气筒排放。; 与环评申报内容一致. 3; 固废处理; 格栅渣及沉砂; 沉砂等综合利用; 与环评申报内容一致. 格栅渣由市政环卫部门统一清运; 与环评申报内容一致. 生活垃圾集中收集在垃圾箱集中，后由环卫部门统一清运; 与环评申报内容一致. 污泥设置储泥池暂存，后泵至六安市污泥处置工程经厌氧消化处理; 污泥由污泥运输车运送至六安市污泥处置厂经厌氧消化处理和运至六安市裕安区林源生态园堆肥处理。. 紫外线废灯管; 暂存于危废暂存（20m2），委托有资质单位处置; 暂存于危废暂存（20m2）后委托有资质单位处置，依托于一期已建危废暂存间。. 化学药剂废包装物. 废机油. 4; 噪声处理; 选用低噪设备、减震减噪、加维保，将高噪声设备安装在室内; 与环评申报内容一致.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 本项目运营期产生的NH3、H2S主要来源包括污水预处理区（粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池）、污水处理区（A/A/O生化池）和污泥区（污泥房和储泥池）。 ①有组织排放废气 项目运营期产生的NH3、H2S废气，经集气罩收集后，在各自的风机驱动下，经两套生物除臭装置处理后，通过15m高排气筒排放。NH3、H2S排放浓度分别为0.125 mg/m3、0.25mg/m3。满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准(NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3)。 ②无组织排放废气 本项目运营期产生的NH3、H2S无组织排放量分别为0.002kg/h（0.021t/a）、0.005kg/h（0.042t/a）。经预测，本项目厂界满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”中二级标准要求(NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3)。因此，项目运营期对区域及敏感点大气环境影响可接受。 项目在厂区南侧设置生物除臭系统，处理风量为15000m3/h，处理后经15m 高排气筒排放。恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。; 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水间经1套等离子除臭装置处理后无组织排放，生物反应池（即A/A/O生化池）以及水解酸化池等工段产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经2套生物除臭装置处理后汇集到1根15m高排气筒（DA001）排放。项目周边无项目敏感点。. 地表水环境影响分析结论; 工程营运期产生的废水通过厂区污水管道排入污水处理系统，经污水处理厂处理排入苏大堰最终汇入淠河。 根据地表水预测结果可知，COD、NH3-N 预测浓度在淠河丰水期、枯水期评价范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，废水污染源较施行前有一定程度削减，降低区域水环境影响以达到改善区域水环境质量的目的。 根据上述预测结果可知，本项目建成运行后，不会改变排污口下游各断面的水环境功能级别，依然满足 GB3838-2002 中的Ⅲ类标准要求。且本项目属于环保工程，相较于现有工程，本项目不仅是扩建工程，更是提标改造工程，对于苏大堰整体水质是有正向影响的。本工程需按照要求设置水质在线监测设备，并实现与主管部门网。; 已建三级深度处理设施对污水进行处理并已安装流量、COD、NH3-H、pH、总磷、总氮在线装置. 噪声治理; 本项目噪声源主要为污水处理厂工程设备运行的噪声。经预测，采用基础减振、隔声、设置风机风房等措施降噪，营运期间各厂界噪声值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求; 厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) 2类标准. 固废治理; 项目固体废弃物主要来源于：格栅渣及沉砂、污泥、紫外线消毒废灯管、化学药剂废包装物、废机油及新增职工产生的生活垃圾等。 栅渣压实后，与生活垃圾一起，由市政环卫部门统一清运。沉砂可以进行综合利用，如用于路基填料、建筑物基础用填方等。 紫外线消毒废灯管、化学药剂废包装物、废机油属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 根据工程分析，污水处理厂建成投产后年产污泥 9125t（含水率 80%），是最主要的的固体废物，其中含较多的有机成分（50%以上），其他的是泥土颗粒等无机颗粒。污水处理厂运营期产生的污泥经管道泵至六安市污泥处置工程处置，处理后的污泥含水率＜60%，污泥基本稳定，不属于危险废物。 各固废在采取以上处理措施后，均可得到有效的处理处置，对环境影响很小。; 生活垃圾、沉渣和格栅渣交由环卫部门处置；污泥通过污泥运输车外运至六安市裕安区林源生态园和六安市污泥处置厂；紫外线消毒废灯管、化学药剂废包装物、废机油经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置. 地下水; 本项目各建（构）筑物采用防渗措施，正常情况下不会造成污水渗漏。本项目建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，保证及时掌握地下水水质的变化情况。在认真落实评价提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不会对地下水造成污染，从地下水保护环境角度分析可行。; 栅间、进水泵房等生产设施构筑物和危废暂存间、污水收集管线等区域做重点防渗处理，其他区域做一般防渗处置. 生态影响; 拟建项目区域内无敏感生态保护目标。施工期在采取必要的防护措施后，对于区域生态环境的影响是非常轻微的。 项目建成后，内部路面均为水泥路面，进行绿化，对厂区内无法绿化的地面硬化处理，确保无裸露的松土。; /. 环评总结论; 综上所述，六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目符合国家产业政策，厂址选择可行，项目选用先进的污水处理工艺，经过处理后的污水中污染物含量大大降低，对改善区域地表水水质起到一定的积极作用。在认真落实本环评提出的各项环保治理措施，做好“三同时”和“日常环保管理工作后”可使项目在运营过程中满足国家相关污染物排放标准和规定。评价认为，在项目落实环评提出的对策及建议的基础上，从环保角度分析，项目是可行的。; /. - 环境影响报告表审批决定 你公司报来《六安市东部新城污水处理厂二期扩建工程项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料收悉。该项目位于六安市东部新城区的中北部，一元大道与寿春路交叉口的西南侧，总投资11191.67万元，依托利用一期现有的进水管网系统，新建处理能力为2万m3/d污水处理厂一座，新增2万m3/d规模潜污泵设备、一座2万m3/d规模的水解酸化池、一座2万m3/d规模的A/O氧化沟、一台污泥回流泵、一座2万m3/d规模的周进周出二沉池、2台潜污泵、一间20m2危废暂存间等相关配套设备。服务范围为北至规划金寨路，南至合武高速铁路，东至规划望江路，西至三元河，总面积约29.02km2。该项目已经六安市发展和改革委员会备案同意(项目编码:2019-341500-77-01-030116)。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下: 一、在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按《报告表》所列工程的性质、规模、地点、方案及污染防治措施进行建设。 二、建设单位要采取措施加强施工期的环境管理，切实做好以下工作: 1、合理安排施工时间，禁止午休(12:00-14:00)、夜间(22:00-次日6:00)施工，确因特殊需要须连续作业的，要提前向我局申报许可，经许可并向周围群众公示后才能施工。 2、施工期废水依托污水处理厂一期处理工程处理，严禁乱倒乱排，防止污染水环境。 3、施工场地要采取施工场所四周设置围挡、洒水、覆盖防尘网等防尘措施，做到施工现场扬尘治理“六个百分之百”，尽可能减少扬尘对周围环境的污染。 4、施工过程中产生的弃土碎石尽可能合理回填利用，不能回填利用的，要及时清运到政府部门规定的场所处置，不得随意倾倒、堆放。 5、施工过程中必须采取合理安排施工时间、拦挡、地面硬化等有效的措施防治水土流失。 三、项目投产后，要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施，并切实做好以下工作: 1、项目区要实行雨污分流;施工污水经隔油、沉淀后进入一期污水处理设施集中处理。原则同意该项目采用“水解酸化+A/A/O氧化沟生物处理+高效沉淀池+反硝化活性砂滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，确保其主要污染物排放能按照可研与设计方案要求满足《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及2006年修改清单要求，但应为进一步深度处理预留相应的空间。 2、要严格落实《报告表》提出的恶臭气体处理措施及污水处理厂周围绿化带建设等，确保污水处理厂厂界废气排放浓度能满足《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准要求及有组织恶臭污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关要求。 3、合理布局，优选噪声低、震动小的设备，采用隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。 4、加强固体废物分类收集。栅渣、沉淀污泥等一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001) 及其2013年修改清单的要求，2021年7月1日后，须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中的有关要求；紫外线消毒废灯管等危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其2013年修改清单的要求；运营期污泥须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 污泥控制要求后，经管道泵至六安市污泥处置工程处处置；生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一处置。 5、严格落实《报告表》提出的防渗措施。按照主动预防、源头控制、分区防渗要求，对污水处理单元、污水收集管线、危险废物暂存间等重点区域采取重点防渗措施，防止土壤和地下水污染。 6、加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的风险防范措施、环境管理要求和环境监测计划，编制应急预案，并定期开展应急演练，定期开展监测，及时公开。同时，要积极配合当地政府做好规划，100米环境防护距离内不得新建学校、医院、居民住宅以及食品药品生产企业等敏感建筑。 7、做好与排污许可证申领的衔接，按照排污许可技术规范要求，完成排污许可证申报登记工作。 8、严格按照《报告表》要求，落实现有工程存在问题的整改措施。 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按相关规定自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。 五、若建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变化，你公司应依法重新履行相关审批手续。 六、金安区环保局示范园区分局负责对该项目建设期、运营期的环境监督管理工作。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 废气、噪声监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.06mg/m3. 硫化氢; 环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 0.001mg/m3. 硫化氢; 污染源监测 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气 监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）; ——. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993）; ——. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; ——. 表5.2 废水监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; ——. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989; ——. 色度; 水质 色度的测定GB/T 11903-1989; ——. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018; 0.06mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987; 0.05mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.04µg/L. 镉; 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.05mg/L. 铬; 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015; 0.03mg/L. 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014; 0.3µg/L. 铅; 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.2mg/L. 六价铬; 水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987; 0.04mg/L. 粪大肠菌群※; 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018; 10MPN/L. 烷基汞※; 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-1993; 甲基汞; 0.00001mg/L. 乙基汞; 0.00002mg/L. ※表示为分包项目，分包公司为安徽国晟检测技术有限公司，

# 表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 1、废水 表6.1 废水监测方案 废气名称; 污水处理厂废水进口; 污水处理厂废水排放口. 监测点位; 污水进口; 总排口DW001. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; /; 尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子按熙《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求执行，其他污染因子应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准. 项目运营期污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂 I 类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 表6.2 水污染物排放限值 执行标准; 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）排污限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. pH; /; 6~9. COD; 40; /. BOD5; /; 10. SS; /; 10. NH3-N; 2.0 （3.0）; /. 总氮; 10 （12）; /. 总磷; 0.3; /. 粪大肠菌群数; - /; - 103. 石油类; - /; - 1. 动植物油; - /; - 1. 阴离子表面活性剂; - /; - 0.5. 色度; - /; - 30. 总汞; - /; - 0.001. 烷基汞; - /; - 不得检出. 总镉; - /; - 0.01. 总铬; - /; - 0.1. 六价铬; - /; - 0.05. 总砷; - /; - 0.1. 总铅; - /; - 0.1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、有组织废气监测 监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度 监测点位：在除臭系统进口和排气筒出口分别设置监测点（DA001）； - 表6.3 有组织废气监测内容 排放口名称; 注塑工段. 排放口编号; DA001. 位置; 处理设施进口和排气筒出口，4个点位. 监测因子; 硫化氢、氨、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 执行标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 排放浓度限值要求. 3、无组织废气监测 监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度（厂界监测）；甲烷（厂区内监测） 监测点位：在项目厂界上风向设置1个硫化氢、氨、臭气浓度参照点，厂界下风向设置3个硫化氢、氨、臭气浓度监控点，厂区内设置1个甲烷监控点。 监测频次：连续监测2天，每天监测3次，共6次监测； 排放标准：厂界无组织废气《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 4 二级标准监控浓度限值要求。 4、噪声监测 监测项目：等效连续A声级； 监测点位：项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位。 排放标准：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中/2类区标准； 监测频次：连续监测2天，每天昼间监测一次，共2次。 图6.1 项目监测点位示意图 ：噪声监测点 ：尾水排放点 ：无组织监测点 ：有组织监测点 G4 DW001 G5 G1 DA001 N4 N1 N3 N2 G3 G2

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2021年8月19日、20日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 8月19日; 8月20日. 环评申报时处理能力 （按年生产365日计）; 可实现日处理污水2万m3/d的处理能力. 实际处理能力 （按年生产365天计）; 实际日处理污水2万m3/d的处理能力. 实际处理量; 日处理污水1.6万m3/d; 日处理污水1.5万m3/d. 生产负荷; 80%; 75%.

验收监测结果： - 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂区内下风向G5. 氨 （mg/m3）; 2021.08.19; ①; 0.11; 0.31; 0.35; 0.29; /. ②; 0.11; 0.32; 0.36; 0.29; /. ③; 0.10; 0.32; 0.36; 0.27; /. 2021.08.20; ①; 0.11; 0.31; 0.34; 0.28; /. ②; 0.11; 0.31; 0.36; 0.28; /. ③; 0.10; 0.32; 0.35; 0.28; /. 硫化氢（mg/m3）; 2021.08.19; ①; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. ②; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. ③; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. 2021.08.20; ①; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. ②; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. ③; 0.003; 0.004; 0.005; 0.006; /. 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 厂区内下风向G5. 甲烷 （mg/m3）; 2021.08.19; ①; /; /; /; /; 0.84. ②; /; /; /; /; 0.80. ③; /; /; /; /; 0.80. 2021.08.20; ①; /; /; /; /; 0.78. ②; /; /; /; /; 0.83. ③; /; /; /; /; 0.82. 臭气浓度※（无量纲）; 2021.08.19; ①; <10; <10; <10; <10; /. ②; <10; <10; <10; <10; /. ③; <10; <10; <10; <10; /. 2021.08.20; ①; <10; <10; <10; <10; /. ②; <10; <10; <10; <10; /. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目氨、硫化氢无组织排放厂界最大浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级准值，故本项目无组织废气排放达标。 - （2）有组织废气 表 7.3.1 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 除臭系统进口1#. 监测日期; 2021.08.19; 2021.08.20. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 33.2; 32.9; 32.3; 33.7; 33.5; 33.4. 烟气流速; m/s; 12.9; 13.0; 13.1; 12.9; 13.2; 12.9. 标干流量; m³/h; 11313; 11417; 11531; 11328; 11599; 11338. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.40; 0.41; 0.40; 0.43; 0.40; 0.39. 硫化氢排放速率; kg/h; 4.53×10-3; 4.68×10-3; 4.61×10-3; 4.87×10-3; 4.64×10-3; 4.42×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.39-0.43. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.41. 氨实测浓度; mg/m3; 4.85; 5.14; 4.94; 5.03; 5.00; 5.07. 氨排放速率; kg/h; 0.055; 0.057; 0.057; 0.057; 0.058; 0.057. 氨进口浓度范围; mg/m3; 4.85-5.14. 氨进口平均浓度; mg/m3; 5.01. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 121; 119; 123; 118; 117; 119. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.815; 1.107; 0.830; 0.816; 0.835; 1.10. 检测点位; 除臭系统出口1#. 监测日期; 2021.08.19; 2021.08.20. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.2; 30.2; 30.3; 30.8; 30.7; 30.7. 烟气流速; m/s; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9; 6.9; 6.7. 标干流量; m³/h; 15746; 15992; 16208; 17010; 17016; 16493. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.10×10-3; 1.12×10-3; 1.13×10-3; 1.19×10-3; 1.19×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度范围; mg/m3; 0.07. 硫化氢出口平均浓度; mg/m3; 0.07. 硫化氢处理效率; %; 82.93. 氨实测浓度; mg/m3; 0.89; 0.85; 0.91; 0.89; 0.87; 0.87. 氨排放速率; kg/h; 0.014; 0.014; 0.015; 0.015; 0.015; 0.014. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.87-0.91. 氨出口平均浓度; mg/m3; 0.88. 氨处理效率; %; 82.43. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 29; 30; 28; 33; 35; 29. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.46; 0.48; 0.45; 0.56; 0.60; 0.48. 表 7.3.2 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 除臭系统进口2#. 监测日期; 2021.08.19; 2021.08.20. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; ℃; 32.9; 33.9; 33.6; 34.2; 34.5; 34.1. 烟气流速; m/s; 13.7; 14.0; 13.4; 13.9; 14.1; 13.5. 标干流量; m³/h; 12018; 12250; 11728; 12180; 12353; 11842. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.42; 0.38; 0.37; 0.47; 0.44; 0.39. 硫化氢排放速率; kg/h; 5.05×10-3; 4.66×10-3; 4.40×10-3; 5.72×10-3; 5.44×10-3; 4.62×10-3. 硫化氢进口浓度范围; mg/m3; 0.37-0.47. 硫化氢进口平均浓度; mg/m3; 0.41. 氨实测浓度; mg/m3; 6.44; 6.14; 6.45; 6.60; 6.19; 6.36. 氨排放速率; kg/h; 0.077; 0.075; 0.076; 0.080; 0.076; 0.075. 氨进口浓度范围; mg/m3; 6.14-6.6. 氨进口平均浓度; mg/m3; 6.36. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 125; 130; 136; 137; 128; 129. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.865; 0.882; 0.844; 1.18; 0.889; 1.15. 检测点位; 除臭系统出口2#. 监测日期; 2021.08.19; 2021.08.20. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.7854. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 30.1; 30.3; 30.4; 30.5; 30.3; 30.6. 烟气流速; m/s; 7.4; 7.2; 7.3; 8.1; 7.9; 7.8. 标干流量; m³/h; 18207; 17677; 17942; 19976; 19494; 19228. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07; 0.06. 硫化氢排放速率; kg/h; 1.27×10-3; 1.06×10-3; 1.08×10-3; 1.40×10-3; 1.36×10-3; 1.15×10-3. 硫化氢出口浓度范围; mg/m3; 0.06-0.07. 硫化氢出口平均浓度; mg/m3; 0.065. 硫化氢处理效率; %; 84.15. 氨实测浓度; mg/m3; 1.02; 0.99; 1.04; 1.05; 1.07; 1.00. 氨排放速率; kg/h; 0.019; 0.018; 0.019; 0.021; 0.021; 0.019. 氨出口浓度范围; mg/m3; 0.99-1.07. 氨出口平均浓度; mg/m3; 1.03. 氨处理效率; %; 83.81. 臭气浓度实测浓度※; mg/m3; 26; 31; 28; 26; 29; 30. 臭气浓度排放速率※; kg/h; 0.47; 0.55; 0.50; 0.52; 0.57; 0.58. 验收监测期间，生物除臭系统进口1硫化氢平均浓度：0.41mg/m3、氨平均浓度：5.01mg/m3；硫化氢除出口平均浓度0.07mg/m3、氨出口平均浓度：0.88mg/m3；硫化氢处理效率：82.93%、氨处理效率：83.43%； 生物除臭系统进口2硫化氢平均浓度：0.41mg/m3、氨平均浓度：6.36mg/m3；硫化氢出口平均浓度：0.065mg/m3、氨出口平均浓度：1.03mg/m3；硫化氢处理效率：84.15%、氨处理效率：83.81%。 恶臭气体有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。 2、废水监测结果 表7.4.1 废水监测结果统计及评价表 单位mg/L 检测指标; 单位; 废水进口. 2021.08.19. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. pH; 无量纲; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0. 悬浮物; mg/L; 13; 15; 13; 14; 14; 13; 14; 15. 色度; 倍; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16. 化学需氧量; mg/L; 134; 137; 146; 128; 136; 126; 142; 133. 氨氮; mg/L; 9.52; 9.18; 9.66; 9.85; 9.43; 9.29; 8.93; 9.44. 总磷; mg/L; 2.16; 2.14; 2.17; 2.18; 2.18; 2.20; 2.19; 2.18. 氨氮; mg/L; 6.29; 6.51; 6.45; 6.02; 6.10; 6.56; 6.34; 6.04. 总氮; mg/L; 12.2; 12.3; 12.4; 12.1; 12.4; 12.2; 12.3; 12.4. 石油类; mg/L; 0.19; 0.16; 0.23; 0.20; 0.21; 0.18; 0.19; 0.21. 动植物油; mg/L; 0.12; 0.16; 0.09; 0.11; 0.13; 0.12; 0.11; 0.09. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.88; 0.86; 0.87; 0.84; 0.79; 0.80; 0.85; 0.86. 五日生化需氧量; mg/L; 30.7; 30.2; 31.0; 30.2; 31.2; 30.4; 30.6; 30.4. 汞; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六价铬; mg/L; 0.008; 0.007; 0.006; 0.006; 0.005; 0.006; 0.007; 0.005. 粪大肠菌群※; MPN/L; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4; >2.1×10-4. 检测指标; 单位; 废水出口. 2021.08.19. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. pH; 无量纲; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0; 7.0. 悬浮物; mg/L; 7; 8; 7; 6; 8; 8; 7; 6. 色度; 倍; 4; 4; 8; 4; 8; 4; 4; 4. 化学需氧量; mg/L; 17; 18; 18; 18; 18; 17; 19; 18. 氨氮; mg/L; 0.377; 0.385; 0.352; 0.363; 0.391; 0.374; 0.343; 0.366. 总磷; mg/L; 0.23; 0.24; 0.22; 0.21; 0.25; 0.27; 0.23; 0.26. 总氮; mg/L; 2.48; 2.45; 2.52; 2.43; 2.47; 2.54; 2.57; 2.53. 石油类; mg/L; 0.09; 0.09; 0.10; 0.12; 0.10; 0.08; 0.10; 0.09. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 五日生化需氧量; mg/L; 6.7; 6.6; 6.7; 6.7; 6.8; 6.9; 7.0; 6.9. 汞; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群※; MPN/L; 8.8×102; 9.3×102; 8.4×102; 9.1×102; 7.9×102; 8.5×102; 9.2×102; 8.7×102. 烷基汞※; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 验收监测期间，COD实际处理效率达87.3%，NH3-N实际处理效率达96.1%，项目总排口废水污染物排放浓度满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂I类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 3、噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 监测日期; 测点编号. 2021.08.19; N1; 东厂界外1m; 10:04-10:05; 57; 2021.08.19; N1. N2; 南厂界外1m; 10:09-10:10; 58; N2. N3; 西厂界外1m; 10:14-10:15; 56; N3. N4; 北厂界外1m; 10:20-10:21; 56; N4. 2021.08.20; N1; 东厂界外1m; 08:20-08:21; 57; 2021.08.20; N1. N2; 南厂界外1m; 08:26-08:27; 58; N2. N3; 西厂界外1m; 08:31-08:32; 56; N3. N4; 北厂界外1m; 08:36-08:37; 57; N4. 在验收监测期间，本项目昼间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。 4、总量核算 表7.6废水污染物总量对比一览表 污染物; COD; NH3-N. 环评申报量（t/a）; 365; 36.5. 实际排放量（t/a）; 110.1; 2.85. 达标性; 达标; 达标. 经核算，项目废水污染物总量满足排放要求。

# 表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司六安市东部新城污水处理厂二期扩建项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥浓缩脱水间产生的恶臭气体经1套等离子除臭装置处理后无组织排放，生物反应池（即A/A/O生化池）、水解酸化池工段产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经2套生物除臭除臭装置处理后汇集到1根15m高排气筒（DA001）排放，处理后的废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值；厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在56dB(A)~58dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 （3）废水排放监测结果 - 尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求，其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准。 - （4）固废调查结果 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等，其中格栅渣及沉砂产生量为4.5t/ d，经一期已建一般工业固废暂存间临时贮存后与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运，污泥产生量为25t/d（含水率80%），其由污泥运输车外运至六安市污泥处置厂厌氧消化处置和六安市裕安区林源生态园进行堆肥处理；年废旧紫外线灯管产生量为10根、化学药剂包装物年产生量0.1t/a、废机油年产生量0.5t/a经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。 - 3、结论 - 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已完成排污水可证信息填报，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常。综上所述。该项目环评手续完备，各类污染防治措施落实到位，验收检测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的结论。