六安市城北污水处理厂二期项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：六安市排水有限公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

2021年07月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市排水有限公司（盖章）

电话：18605645076

传真：/

邮编：237000

地址：六安市解放北路与寿春路交口东南角

表一

| 建设项目名称 | 六安市城北污水处理厂二期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 六安市排水有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市解放北路与寿春路交口东南角（东经 116.521015°，北纬 31.792105°） |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 设计污水处理能力为8万m3/d |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际污水处理能力为8万m3/d |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年9月 | 开工建设时间 | 2019年9月 |  |
| 调试时间 | 2021年2月 | 验收现场监测时间 | 2021年7月1日-2日、7月21日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 24229 | 环保投资总概算 | 24229 | 100% |
| 实际总概算（万元） | 25000 | 环保投资 | 25000 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司编制的《六安市城北污水处理厂二期项目环境影响报告表》，2019.08； （2）六安市生态环境局关于六安市城北污水处理厂二期项目环境影响报告表的批复文件（六环评[2019]38号），2019.09； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废水、废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. H2S; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ2.2-2018）》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制. NH3; 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 分类; III 类; IV类. pH; 6~9; 6~9. 溶解氧（mg/L）; ≥; 5; 3. 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤; 6; 10. 化学需氧量（mg/L）; ≤; 20; 30. 五日生化需氧量（mg/L）; ≤; 4; 6. 氨氮（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 总磷（mg/L）; ≤; 0.2; 0.3. 总氮（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 石油类（mg/L）; ≤; 0.05; 0.5. 阴离子表面活性剂 （mg/L）; ≤; 0.2; 0.3. 粪大肠菌群（mg/L）; ≤; 10000; 20000. 硫化物（mg/L）; ≤; 0.2; 0.5. 六价铬（mg/L）; ≤; 0.05; 0.05. 挥发酚（mg/L）; ≤; 0.005; 0.01. 氟化物（mg/L）; ≤; 1.0; 1.5. 氰化物（mg/L）; ≤; 0.2; 0.2. 铜（mg/L）; ≤; 1.0; 1.0. 锌（mg/L）; ≤; 1.0; 2.0. 铅（mg/L）; ≤; 0.05; 0.05. 镉（mg/L）; ≤; 0.005; 0.005. 汞（mg/L）; ≤; 0.0001; 0.001. 砷（mg/L）; ≤; 0.05; 0.1. - （3）声环境质量 - 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类区限值; 60; 50. 2、污染物排放标准： （1）废水 项目运营期污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂 I 类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 表1.4 水污染物排放限值 单位：mg/L 执行标准; 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）排污限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. pH; /; 6~9. COD; 40; /. BOD5; /; 10. SS; /; 10. NH3-N; 2.0 （3.0）; /. 总氮; 10 （12）; /. 总磷; 0.3; /. 粪大肠菌群数; - /; - 103. 石油类; - /; - 1. 动植物油; - /; - 1. 阴离子表面活性剂; - /; - 0.5. 色度; - /; - 30. 总汞; - /; - 0.001. 烷基汞; - /; - 不得检出. 总镉; - /; - 0.01. 总铬; - /; - 0.1. 六价铬; - /; - 0.05. 总砷; - /; - 0.1. 总铅; - /; - 0.1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - （2）废气 表1.5 恶臭污染物有组织排放标准 单位：kg/h 序号; 污染物; 允许排放值. 15m排气筒. 1; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 2; 硫化氢; 0.33. 3; 氨; 4.9. - 表1.6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/m3 - 序号; - 控制项目; - 二级标准. - 1; - 氨; - 1.5. - 2; - 硫化氢; - 0.06. - 3; - 臭气浓度（无量纲）; - 20. - 4; - 甲烷（厂区最高体积浓度%）; - 1. - （3）噪声 - 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. - （4）固废控制标准 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。 |

表二

- 工程建设内容： - 1、项目背景及由来 （1）背景 六安市城北污水处理厂位于六安市解放北路与寿春路交口东南角，其一期工程设计规模为日处理污水8万吨，采用氧化沟工艺，出水排入淠河，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。一期工程于2004年6月29日投入试运行，2007年12月通过省环保局建设项目竣工（4万吨/日）阶段性环保验收，2008年一期工程全部建成，实际日处理能力已经达到8万吨，通过安徽省环保局环保验收。2010年启动一期工程提标改造工程，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准进行升级提标，原设计处理能力（8万吨/日）不变，主要改造工程内容包括：将原氧化沟工艺改为多点进水强化脱氮工艺，新建中间提升泵房、连续砂滤池、紫外线消毒池、鼓风机房、空压机房等、更换了粗、细格栅。提标改造工程于2011年11月委托六安科环环境工程有限公司编制了环境影响报告表，2011年1月7日六安市环保局以[2011]7号文对该报告表进行了批复，项目于2011年9月10日开工建设，2014年1月完工并投入使用，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。2014年4月16日至17日，六安市环境监测中心站对该升级改造项目进行了验收监测。2019年5月，六安市排水有限公司委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司对六安市城北污水处理厂二期项目进行了环境影响评价工作，并于同年9月6日取得六安市生态环境局对该项目的环评报告表的批复文件（六环评[2019]38号）。2019年9月开工建设，2021年2月，二期项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2021年2月，六安市排水有限公司组织开展“六安市城北污水处理厂二期项目”环保验收工作，于2021年2月19日制定项目污染物监测方案，委托安徽川达检测科技有限公司于2021年7月1日-2日进行现场采样监测，并于7月21日进行补充监测，在此基础上完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市生态环境局关于六安市城北污水处理厂二期项目环境影响报告表的批复文件（六环评[2019]38号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已进行排污许可证填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 依托利用一期现有的进水管网系统，新建处理能力为8万m3/d污水处理厂1座，经处理后的尾水，尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，并建设17.2公里排水专用管道，将尾水排入淠河新安渡口断面以下。项目的办公、化验等不在本项目区建设，均依托城北污水处理厂一期工程现有设施，办公、化验室产生的废水、固废等也依托一期现有设施。 （2）项目实际建设内容概况 项目实际依托一期现有的进水管网系统，新建处理能力为8万m3/d污水处理厂1座，经处理后的尾水，尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。入河排污口位置经六安市生态环境局批准同意由原先六安市水利局批复的淠河城北橡胶坝下游金安区淠东乡小圩村(地理坐标为东经116°30’35”、北纬31°53’43")，变更为二期工程西侧的苏大堰岸边（地理坐标为东经116°31'12.52”、北纬31°47’35.47")，尾水经管道排入苏大堰，最终汇入淠河。入河排污口性质、排放方式及尾水排放执行标准均未改变。 项目的办公、化验等不在本项目区建设，实际依托城北污水处理厂一期工程现有设施，办公、化验室产生的废水、固废等依托一期现有设施。 项目环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 项目名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容. 主体工程; 粗格栅; 1座，钢筋砼结构；进水闸井尺寸：3.0×7.3×9.4m，粗格栅渠道尺寸：9.7×7.3×9.4m; 与环评申报内容一致. 进水泵房; 1座，钢筋砼结构；进水泵房尺寸：14.4×7.8×10.8m; 与环评申报内容一致. 细格栅; 1座，钢筋砼结构；进水渠尺寸：3.2×10.0×7.1m，细格栅渠尺寸：9.6×10.0×6.2m; 与环评申报内容一致. 曝气沉砂池; 1座，钢筋砼结构；曝气沉砂池尺寸：19.5×10.0×6.2m，出水渠尺寸：4.8×10.0×4.3m; 与环评申报内容一致. 初沉池; 1座，钢筋砼结构；初沉池主体：48.2×50.6×6.4m，排泥渠道：48.2×2.8×2.5m; 与环评申报内容一致. A/A/O生化池; 2座，钢筋砼结构；A/A/O生化池尺寸：98.5×39.5×6.8m; 与环评申报内容一致. 二沉池; 4座，钢筋砼结构；D=38m，H=5.05m; 与环评申报内容一致. 中间提升泵房及磁混凝澄清池; 1座，钢筋砼结构；中间提升泵房：23.5×2.5×9.1m，单格混合絮凝段：7.3×5.9×4.8m，单格沉淀池：11.0×11.0×9.1m，污泥泵房：7.3×9.9×9.2m; 与环评申报内容一致. 反硝化深床滤池; 1座，钢筋砼；单格滤池：14.6×4.88×5.95m，反冲洗废水池43.1×3.85×3.3m，出水池：7.3×12.1×5.2m，管廊：43.1×5.7×3.5m，反冲洗风机房及控制室：7.6×19.5×7.9m; 与环评申报内容一致. 紫外线消毒渠; 1座，钢筋砼结构；尺寸：21.8×7.4×5.3m; 与环评申报内容一致. 加药间; 1座，框架结构；控制室：9.0×4.5×4.5m，乙酸钠投料间：9.0×4.5×4.5m，PAC投料间：9.0×10.8×4.5m，加氯间：9.0×9.0×4.5m乙酸钠储存间：8.3×4.5×3.9m，PAC贮液10.3×4.5×63.9m; 与环评申报内容一致. 鼓风机房; 1座，框架结构；鼓风机房：42.5×11.6×8.0m，进风廊：32.4×27.4×3.2m; 与环评申报内容一致. 辅助工程; 接入管道; 一期收水管网接口到二期污水处理厂管道，长约200m; 与环评申报内容一致. 尾水排放管; 长17.2km，DN1100; 入河排污口位置经六安市生态环境局批准同意由原先六安市水利局批复的淠河城北橡胶坝下游金安区淠东乡小圩村变更为二期工程西侧的苏大堰岸边. 污泥管; 长约200m，DN150; 与环评申报内容一致. 办公室、化验室; 依托一期工程; 与环评申报内容一致. 变配电间; 1座，框架结构；尺寸：17.4×11.6×8.0m; 与环评申报内容一致. 货运桥; 1座，箱涵结构：B=7m，L=6m; 与环评申报内容一致. 人行便桥; 1座，钢结构：B=2m，L=20m; 与环评申报内容一致. 会议室; 1座，框架结构；尺寸：37.5×27.0×9.8m; 与环评申报内容一致. 机修间; 1座，框架结构；尺寸：37.5×10.0×9.8m; 与环评申报内容一致. 仪表用房; 2座，砖混结构；尺寸：3.5×3.5×3.3m; 与环评申报内容一致. 门卫; 1座，框架结构；尺寸：7.8×4.9×3.3m; 与环评申报内容一致. 侧门; 1座，不锈钢结构；L=6m; 与环评申报内容一致. 道路; 1条，沥青面层；L=1450m，B=6.0m; 与环评申报内容一致. 道路; 1条，沥青面层；L=1090m，B=4.0m; 与环评申报内容一致. 围墙; 1道，砖混结构；L=1620m，H=2.5m; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供水; 市政管网供水，配套新建厂区雨污分流管网; 与环评申报内容一致. 供电; 由市政供电，配电房统一配电; 与环评申报内容一致. 环保工程; 储泥池; 1座，钢筋砼结构，尺寸：4.6×5.5×4.2m; 采用污泥泵抽取值六安市污泥处置工程处置. 污泥脱水及处置; 依托六安市污泥处置工程; 依托六安市污泥处置工程. 除臭系统; 1座，玻璃钢结构；基础尺寸：18.2×9.0×1.0m。处理本工程污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池（即AAO生化池）以及污泥房、储泥池等工段的恶臭气体; 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放. 废水治理; 依托本项目污水治理设施处置; 已建“三级深度处理设施”对污水进行处理并已安装流量、COD、NH3-H、pH、总磷、总氮在线装置. 噪声治理; 选用低噪声设备，将高噪声设备安装在室内; 已选用低噪声设备并进行隔声、厂区绿化等降噪措施. 绿化; 绿地率37.36%，绿化面积22100m2。净化空气，降低噪声，改善卫生，美化厂容; 已建绿化面积22100m2，绿地率37.36%. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 产品名称; 环评申报处理能力; 实际处理能力. 污水处理; 8万m3/d; 8万m3/d. （4）生产设备 表2.4 设备一览表 序 号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投入数量; 备注. （一）粗格栅与进水泵房. 1; 潜污泵（小）; 台; 3; 3; 两用一备，一台变频. 2; 潜污泵（大）; 台; 3; 3; 两用一备，一台变频. 3; 回转式格栅除污机; 台; 2; 2; /. 4; 皮带输送机; 台; 1; 1; /. 5; 渣斗; 台; 1; 1; /. 6; 手电两用铸铁镶铜闸门; 台; 4; 4; 带启闭机，配一体化电动头. 7; 电动葫芦; 台; 1; 1; /. 8; 移动式潜污泵; 台; 2; 2; 检修排空泵，库房冷备. 9; H2S检测仪; —; —; —; 自控统计. 10; 超声波液位差计; —; —; —; 自控统计. 11; 超声波液位计; —; —; —; 自控统计. （二）细格栅及曝气沉沙池. 1; 内进流板式格栅; 台; 2; 2; 配套栅渣清洗压榨装置、溜槽，预留一组安装位置. 2; 栅渣清洗压榨装置; 台; 1; 1; 与内进流板式格栅配套. 3; 溜槽; 台; 3; 3; 与内进流板式格栅配套. 4; 平面钢闸门; 套; 3; 3; /. 5; 平面钢闸门; 套; 3; 3; /. 6; 渣斗小车; 套; 3; 3; /. 7; 水平排砂螺杆; 套; 2; 2; /. 8; 砂泵; 套; 2; 2; /. 9; 撇渣装置; 套; 2; 2; /. 10; 洗砂分砂一体化装置; 套; 2; 2; /. 11; 冲洗水泵; 套; 2; 2; /. 12; 浮渣机; 套; 2; 2; /. 13; 平面钢闸门; 套; 2; 2; /. 14; 手动闸阀; 台; 2; 2; /. 15; 手动对夹式蝶阀; 台; 4; 4; /. 16; 曝气头; 个; 180; 180; /. 17; 三叶罗茨鼓风机; 台; 3; 3; 2用1备，变频，配电控箱. 18; 进口消声过滤器; 台; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 19; 安全阀; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 20; 微阻缓闭止回阀; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 21; 出口柔性接头; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 22; 自动卸荷式启动阀; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 23; 弹簧管压力表; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 24; 出口消声器; 个; 3; 3; 与罗茨鼓风机配套. 25; 手动对夹式蝶阀; 个; 3; 3; /. 26; 手动法兰式蝶阀; 个; 1; 1; /. 27; 双法兰松套限位补偿接头; 个; 4; 4; /. 28; 双法兰松套限位补偿接头; 个; 1; 1; /. 29; 大挠度松套补偿 接头; 个; 1; 1; /. 30; 集水槽; 根; 6; 6; /. 31; 超声波液位差计; 套; 3; 3; 自控统计. 32; PH/T计; 套; 1; 1; 自控统计. 33; SS检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 34; TP检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 35; COD检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 36; NH4-N检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 37; TN检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. （三）初沉池. 1; 链条刮泥机; 套; 4; 4; /. 2; 电动撇渣管; 套; 2; 2; /. 3; 手电两用方闸门; 台; 4; 4; 进水处. 4; 手电两用方闸门; 台; 2; 2; 出水处. 5; 不锈钢出水槽; 套; 20; 20; /. 6; 不锈钢矩形出水堰板; 套; 40; 40; /. 7; 螺旋浮渣接收装置; 台; 1; 1; /. 8; 浮渣框; 个; 1; 1; /. 9; 转子污泥泵; 台; 5; 5; 4用1冷备. 10; 手动偏心半球阀; 个; 4; 4; /. 11; 柔性接头; 个; 4; 4; /. 12; 偏心半球阀; 个; 8; 8; /. 13; 柔性接头; 个; 8; 8; /. 14; 止回阀; 个; 4; 4; /. 15; 电动葫芦; 台; /; /; /. 16; 移动式潜污泵; 台; 1; 1; 检修排空泵，库房冷备，全厂共用，工程量计入进水泵房. （四）A/A/O生化池. 1; 电动蝶阀; 台; 1; 1; 进水. 2; 电动蝶阀; 台; 1; 1; 回流污泥. 3; 电动蝶阀; 台; 4; 4; 2台回流，2台进水. 4; 电动蝶阀; 台; 4; 4; 用于曝气管. 5; 伸缩接头; 台; 1; 1; 进水. 6; 伸缩接头; 台; 3; 3; 回流污泥. 7; 伸缩接头; 台; 4; 4; 2台回流，2台进水. 8; 电动闸门; 台; 2; 2; 用于进水. 9; 混合液内回流穿墙泵; 台; 6; 6; 4用2备，变频，附起吊装置. 10; 铸铁拍门; 套; 6; 6; 与混合液回流泵配套. 11; 水下推进器（选择区）; 台; 4; 4; /. 12; 水下推进器（厌氧区）; 台; 4; 4; /. 13; 水下推进器（缺氧区）; 台; 8; 8; /. 14; 水下推进器（好氧区）; 台; 8; 8; /. 15; 管式曝气器; 根; 1760; 1760; 聚乙烯材质，含S304不锈钢立管、管道支架等配件. 16; 精确曝气控制系统; 套; 1; 1; 包括控制阀门及空气流量计等. 17; 移动式潜污泵; 台; 1; 1; 检修排空泵，库房冷备，全厂等共用，工程量计入进水泵房. 18; 放空闸阀; 台; 8; 8; 用于反应池中位和底部放空. 19; 手动蝶阀; 台; 42; 42; 用于空气支管. 20; 电动针阀; 套; 4; 4; 用于空气总管，配套电动针阀维修平台. 21; DO仪; 套; 2; 2; 自控统计. 22; MLSS仪; 套; 4; 4; 自控统计，其中1套采用便携式. 23; 液位计; 套; 2; 2; 用于好氧区，自控统计. 24; 电磁流量计; 台; 2; 2; 由于回流污泥管. 25; 电磁流量计; 台; 2; 2; 用于进水管. （五）二沉池及污泥泵房. 1; 中心传动单管吸泥机; 套; 4; 4; /. 2; 出水三角堰; 米; 436; 436; 随吸泥机配套提供. 3; 浮渣挡板; 米; /; /; 随吸泥机配套提供. 4; 挡水裙板; 米; /; /; 随吸泥机配套提供. 5; 配水孔管; 套; 4; 4; 随吸泥机配套提供. 6; 排渣堰门（带手动启闭机）; 套; 4; 4; 随吸泥机配套提供. 7; 配水挡板; 套; 4; 4; 随吸泥机配套提供. 8; 套筒阀; 套; 4; 4; 随吸泥机配套提供. 9; 回流污泥泵; 台; 4; 4; 3用1备，变频. 10; 剩余污泥泵; 台; 2; 2; 1用1备. 11; 蝶式微阻缓闭止 回阀; 台; 4; 4; 用于回流污泥泵出水管. 12; 蝶式微阻缓闭止回阀; 台; 2; 2; 用于剩余污泥泵出水管. 13; 伸缩节; 台; 4; 4; 用于回流污泥泵出水管. 14; 伸缩节; 台; 2; 2; 用于剩余污泥泵出水管. 15; 电动蝶阀; 台; 4; 4; 用于回流污泥泵出水管. 16; 电动蝶阀; 台; 2; 2; 用于剩余污泥泵出水管. 17; 电动葫芦; 台; 1; 1; /. （六）中间提升泵房及磁混凝澄清池. 1; 污泥回流泵轴流泵; 台; 6; 6; 4用2备，变频，含井筒盖，DN700钢套筒. 2; 混凝搅拌机; 台; 2; 2; 配套NORD电机减速机. 3; 加载搅拌机; 台; 2; 2; 变频,配套NORD电机减速机. 4; 絮凝搅拌机; 台; 2; 2; 变频,配套NORD电机减速机. 5; 高剪切机; 台; 2; 2; /. 6; 磁分离机; 台; 2; 2; /. 7; 刮泥机; 台; 2; 2; /. 8; 集水堰; 套; 24; 24; /. 9; 斜管填料及支架; m2; 24; 24; /. 10; 污泥回流泵; 台; 4; 4; 2用2备，变频. 11; 磁粉回收泵; 台; 3; 3; 2用1备，变频. 12; 反冲洗水泵; 台; 1; 1; /. 13; 剩余污泥输送泵; 台; 2; 2; 1用1备，变频. 14; 移动式潜污泵; 台; 1; 1; 检修排空泵，库房冷备， 全厂等共用，工程量计入进水泵房. 15; 电动堰门; 台; 4; 4; 用于进水，配套启闭机. 16; 电动堰门; 台; 2; 2; 用于出水，配套启闭机. 17; 单轨电动葫芦; 台; 1; 1; /. 18; 轴流风机; 台; 2; 2; /. 19; 屋顶轴流风机; 台; 3; 3; /. 20; 污泥回流流量计; 套; 2; 2; 计入自控. 21; 磁粉回收流量计; 套; 2; 2; 计入自控. 22; 超声波液位计; 套; 2; 2; 计入自控，设置在中间泵房进出水. （七）反硝化深床滤池. 1; 搅拌器; 台; 1; 1; /. 2; 反冲洗潜水泵; 台; 3; 3; 2用1备，用于反冲洗清水池. 3; 无油螺杆鼓风机; 台; 3; 3; 2用1备. 4; 潜水排污泵; 套; 1; 1; /. 5; 空压机组; 套; 1; 1; 空压机1用1备，由气动阀门装置配套供货，含干燥机、过滤器、贮气罐(1.0m[3])2个等成套供货. 6; 电动单梁悬挂起重机; 套; 1; 1; 包括电动单轨小车及电动葫芦，用于管廊. 7; 电动单梁悬挂起重机; 套; 1; 1; 包括电动单轨小车及电动葫芦，用于反冲洗鼓风机房. 8; 电动葫芦; 套; 1; 1; 用于反冲洗清水池. 9; 铸铁镶铜圆闸门; 台; 2; 2; 配手气两用启闭机及一体化气动头. 10; 气动钢闸板; 台; 8; 8; 用于滤池进水，配气动装置. 11; 气动钢闸板; 台; 8; 8; 用于反冲洗排水，配气动装置. 12; 气动调节蝶阀; 台; 8; 8; 用于滤池出水调节，配气动装置. 13; 气动蝶阀; 台; 8; 8; 用于反洗进水，配气动装置. 14; 气动蝶阀; 台; 8; 8; 用于反洗进气，配气动装置. 15; 手动蝶阀; 台; 3; 3; 用于反洗水泵出水. 16; 手动蝶阀; 台; 8; 8; 用于滤池放空. 17; 微阻缓闭止回阀; 台; 3; 3; 用于反洗水泵出水. 18; 双法兰限位伸缩接头; 个; 17; 17; 用于滤池出水及反洗进水，进水总管. 19; 双法兰限位伸缩接头; 个; 9; 9; 用于反洗进气. 20; 双法兰传力伸缩接头; 个; 3; 3; /. 21; 挠性接头; 个; 3; 3; /. 22; 安全阀组件; 套; 3; 3; /. 23; 硬密封薄型止回阀; 台; 3; 3; /. 24; 双法兰连接管; 个; 3; 3; /. 25; 气动蝶阀; 台; 3; 3; /. 26; 手动球阀; 台; 2; 2; 由空压机组配套供货. 27; 手动球阀; 台; 2; 2; 由空压机组配套供货. 28; 手动止回阀; 台; 2; 2; 由空压机组配套供货. 29; 气动球阀; 台; 2; 2; 用于PFS、乙酸钠投加. 30; 承托层; 立方; 96; 96; 不计耗损. 31; 承托层; 立方; 87; 87; 不计耗损. 32; 承托层; 立方; 43; 43; 不计耗损. 33; 石英砂滤料; 立方; 1046; 1046; 不计耗损. 34; 超声波液位计; 套; 8; 8; 计入自控；设置于单格滤池. 35; 超声波液位计; 套; 2; 2; 计入自控；设置于反冲洗清水池，废水池. 36; 硝酸盐分析仪; 套; 2; 2; 计入自控；设置于滤池进、出水. 37; 溶解氧分析仪; 套; 1; 1; 计入自控；设置于反冲洗进水. 38; 电磁流量计; 套; 1; 1; 计入自控；设置于反冲洗进水管. 39; 乙酸钠加药管; 米; 18; 18; 统计至池内壁外2米. 40; 进水堰板; 套; 16; 16; 统计至池内壁外2米. 41; 滤砖; 套; 8; 8; /. 42; 配水布气系统; 套; 8; 8; 含滤砖封板、安装紧固件等配套系统. （八）紫外线消毒渠. 1; 紫外线消毒系统; 套; 1; 1; 包括2个模块组，含模块组支架等. 2; 液压中心系统; 套; 1; 1; 与紫外消毒系统配套. 3; 配电中心系统; 套; 2; 2; 与紫外消毒系统配套. 4; 流量计面板; 套; 2; 2; 与紫外消毒系统配套. 5; 低水位传感器; 套; 2; 2; 与紫外消毒系统配套. 6; 自动水位控制器; 套; 2; 2; 与紫外消毒系统配套. 7; 手动铸铁镶铜矩形闸门; 台; 2; 2; /. 8; 中水回用泵; 台; 2; 2; 1用1备. 9; 手动软密封闸阀; 个; 2; 2; /. 10; 止回阀; 个; 2; 2; /. 11; 限位伸缩接头; 个; 2; 2; /. 12; 取样泵; 台; 1; 1; 具体以当地环保在线监测要求为准. 13; PH/T计; 套; 1; 1; 自控统计. 14; SS检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 15; TP检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 16; COD检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 17; NH4-N检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. 18; TN检测仪; 套; 1; 1; 自控统计. （九）加药间. 1; PAC投加系统. 1.1; 机械隔膜计量泵; 台; 3; 3; 2用1备，介质为液体 PAC，自带电控箱，一控二. 1.2; 手动冲程控制器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.3; 脉冲消除器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.4; 压力表; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.5; 安全阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.6; 背压阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.7; Y型过滤器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.8; 放气阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 19; 注料阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 1.10; 电磁流量计; 台; 2; 2; 计入自控. 1.11; 超声波液位计; 台; 2; 2; 计入自控. 1.12; 超声波液位计; 台; 2; 2; 计入自控. 1.13; 型钢支架; 台; 1; 1; /. 1.14; 耐腐蚀液下泵; 台; 2; 2; /. 1.15; 溶液池搅拌机; 台; 2; 2; /. 1.16; 手动球阀; 台; 12; 12; /. 1.17; 止回阀; 台; 2; 2; /. 1.18; 电磁流量计; 台; 1; 1; 计入自控. 1.19; 电动球阀; 台; 4; 4; /. 1.20; 手动闸阀; 台; 2; 2; /. 1.21; Y型过滤器; 台; 2; 2; /. 2; 碳源投加系统; 套; 1; 1; /. 2.1; 机械隔膜计量泵; 台; 3; 3; 2用1备，介质为液体PAC，自带电控箱，一控二. 2.2; 手动冲程控制器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.3; 脉冲消除器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.4; 压力表; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.5; 安全阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.6; 背压阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.7; Y型过滤器; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.8; 放气阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.9; 注料阀; 台; 3; 3; 与计量泵配套. 2.10; 电磁流量计; 套; 2; 2; 计入自控. 2.11; 超声波液位计; 套; 2; 2; 计入自控. 2.12; 电动球阀; 台; 2; 2; /. 2.13; 手动闸阀; 台; 7; 7; /. 2.14; Y型过滤器; 台; 2; 2; /. 2.15; 电动球阀; 台; 3; 3; /. 2.16; 止回阀; 台; 3; 3; /. （十）鼓风机房. 1; 磁悬浮离心鼓风机; 台; 3; 3; 2用1备，配套主控柜，变频. 2; 进口消音器; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 3; 进口过滤器; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 4; 放空消音器; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 5; 电动放空阀; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 6; 出口弹性接头; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 7; 止回阀; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 8; 法兰式手动蝶阀; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 9; 双法兰松套限位 补偿接头; 个; 3; 3; 与鼓风机配套. 10; 压力变送器; 计入自控. 11; 卷帘式空气过滤器; 台; 1; 1; 初效过滤. 12; 电动单梁悬挂桥式起重机; 台; 1; 1; /. 13; 低噪声轴流风机; 台; 7; 7; 鼓风机房排风用. 14; 低噪声轴流风机; 台; 4; 4; 低压配电间、变压器室排风用. 15; 手提式灭火器; 个; 6; 6; /.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 单位; 环评申报数量; 实际使用数量. 1; PAC( 浓度为 10%); m³/a; 1277.5; 958.1. 2; PAM; kg/a; 9490; 7117.5. 3; 乙酸钠( 浓度为 30%); m³/a; 985.5; 739.1. 4; 电; 万 kWh/a; 1197.2; 1000. 5; 水; m³/a; 36500; 36500. 2、水平衡一览表 该污水处理厂本身产生的用水类型为厂内生活用水、设备清洗用水，用水量100t/d，废水产生量80t/d，这些污水将全部进入污水处理系统处理，主要污染物有COD、BOD5、TP、TN、SS 和氨氮等，污水经污水厂处理后尾水通过厂区排污口排至苏大堰，最终汇入淠河。 项目建成后水平衡分析如下： 20 规范化排污口 新鲜水 污水处理厂处理 生活用水 80 80 100 淠河 苏大堰 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 生产工艺流程及产污节点 图2.2 生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）污水处理工艺 项目采用三级深度处理工艺形式。 - ①一级处理 采用高效的拦渣、除渣设备，并在沉砂池尽可能多地去除砂砾，减少浮渣及砂砾对后续构筑物的。 - ②二级处理 采用污水脱氮除磷工艺能有效地去除BOD5、COD、NH3-N、TN和SS，通过选择恰当的A2/O工艺形式，对TN和TP也能够取得足够的去除效果。在进水稳定的情况下，尽可能将COD、BOD5、NH3-N、TN等的去除控制在二级处理阶段。 - ③三级处理 为保证出水SS、TP以及TN达标，三级处理采用絮凝沉淀和过滤工艺，在絮凝沉淀阶段，投加一定量的化学药剂和辅助沉降物料，以提高分离效果。在过滤阶段，为保证TN的去除率进一步提高，需采用具有反硝化功能的过滤工艺，在满足上述功能的前提下，考虑现场占地，采用集约程度较高的形式。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 环评申报恶臭气体经一套生物除臭设备处理后由1根排气筒排放。实际污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，污染物排放量向有利方向改进; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 入河排污口位置经六安市生态环境局批准同意由原先六安市水利局批复的淠河城北橡胶坝下游金安区淠东乡小圩村变更为二期工程西侧的苏大堰岸边，经由下游湿地处理排放未导致不利环境影响加重; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 污泥由原来的灌装车外运改为管道输送，均委外处置，其它固体废物处置方式未发生变化，未导致不利环境影响加重; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水污染物及源强分析 本项目废水为设备清洗废水及生活污水（29200t/a，80t/d）。项目区排水实行雨污分流，废水经六安市城北污水处理厂二期“三级深度处理”后进入苏大堰最终汇入淠河。 2、废气污染物及源强分析 项目大气污染物为恶臭气体，污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来自于污水处理厂各污水处理构筑物使用的各型水泵、风机、隔膜泵等产生的噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声、厂区绿化以及选用低噪声设备等措施。 4、固体废物污染物及源强分析 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等。 （1）格栅渣及沉砂 项目格栅渣及沉砂主要是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物和沉砂池产生的泥沙杂质，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等。本项目格栅渣及沉渣产生量为3.04t/d（含水量60%）。 （2）污泥 本项目污泥产生量约为1280t/d（含水率99％）。污泥通过污泥泵送至六安市污泥处置工程处置。 （3）废旧紫外线灯管 项目采用紫外线消毒，消毒过程中会产生废旧紫外线灯管，产生量为10根，依托一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 （4）生活垃圾 员工生活过程中产生一定量的生活垃圾，垃圾产生量约为0.55t/a，经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 表3.1 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 每天产生量(t/d); 年产生量(t/a); 处理、处置方式. 污泥; 1280t/d（含水率 99％）; 467200; 由六安市污泥处置工程经厌氧消化处理. 废旧紫外线灯管; /; 10根; 经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置. 栅渣及沉砂; 3.04; 1109.6; 环卫清运. 生活垃圾; 0.0015; 0.55. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目工程原环保总投资为24029万元。本项目属于环保项目，则项目环保投资占比为100%。 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序 号; 项目名 称; 环评申报内容; 环评申报投资（万元）; 实际建设内容; 实际投资（万元）. 1; 污水治理; 运营期：本项目采用“A/A/O+磁介质高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺，建设整套8万t/d污水处理设施。项目运营后，污水经处理后达标排放; 24029; 与环评申报内容一致; 25000. 2; 大气防治; 运营期：项目在厂区东侧设置生物除臭系统，处理风量为50000m3/h，处理后经15m高排气筒排放。对一期工程整改，增加生物除臭系统，处理后经15m高排气筒排放。; 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。针对六安市城北污水处理厂二期项目环评中提出的一期增加除臭系统，纳入到即将进行的一期提标改造中进行. 3; 固废处理; 格栅渣及沉砂 由市政环卫部门统一清运; 环卫清运. 生活垃圾集中收集在垃圾箱集中，后由环卫部门统一清运; 经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 污泥设置储泥池暂存，后泵至六安市污泥处置工程经厌氧消化处理; 由六安市污泥处置工程经厌氧消化处理. 4; 噪声治理; 运营期：选用低噪设备、减震减噪、加强维保，将高噪声设备安装在室内; 已选用低噪设备、减震减噪、加强维保，将高噪声设备安装在室内.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 本项目运营期产生的NH3、H2S主要来源包括污水预处理区（粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池）、污水处理区（A/A/O生化池）和污泥区（污泥房和储泥池）。 ①有组织排放废气 项目运营期产生的NH3、H2S废气，经集气罩收集后，在各自的风机驱动下，经共用的生物除臭装置处理后，通过15m高排气筒排放。NH3、H2S排放浓度分别为0.032mg/m3、0.002mg/m3。满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准(NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3)。 ②无组织排放废气 本项目运营期产生的NH3、H2S无组织排放量分别为0.0146kg/h（0.128t/a）、0.0008kg/h（0.007t/a）。经预测，本项目厂界满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”中二级标准要求(NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3)。因此，项目运营期对区域及敏感点大气环境影响可接受。 根据工业企业卫生防护确定原则，确定项目等效面源的卫生防护距离为100米。据调查，本项目敏感点距厂区最近的污染源是细格栅及沉砂池，两者相距135m，满足卫生防护距离100m的要求。因此本项目对周边环境影响可接受。同时环评要求在卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居住区等敏感项目。 综上，本项目运营期个大气污染物对区域大气环境影响均可接受; 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，现状项目敏感点（清水河村）已拆除. 地表水环境影响分析结论; 工程营运期产生的废水通过厂区污水管道排入污水处理系统，经污水处理厂处理排入淠河。 正常排放时：尾水达标后排入淠河，经与淠河混合后，各预测断面能达到IV类水质标准。 事故排放时：废水未经处理直接通过排污口集中排放的情况下，预测因子COD和NH3-N，经混合衰减后在距排污口24.46km断面位置以下，淠河水体才能够满足淠河中COD和NH3-N的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，枯水期将形成约24.46km的污染带。因此应采取相应的防治措施，杜绝污水厂的事故排放。本工程按照要求设置水质在线监测设备，并实现与主管部门联网; 已建三级深度处理设施对污水进行处理并已安装流量、COD、NH3-H、pH、总磷、总氮在线装置. 噪声治理; 本项目噪声源主要为污水处理厂工程设备运行的噪声。经预测，采用基础减振、隔声、设置风机风房等措施降噪，营运期间各厂界噪声值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求; 厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废治理; 项目固体废物主要为污泥、栅渣、生活垃圾等，生活垃圾、沉渣和格栅渣交由环卫部门处置；污泥通过管道输送至污泥厌氧消化厂处置。 本项目固体废物均可得到妥善的处理处置，对环境影响可接受; 生活垃圾、沉渣和格栅渣交由环卫部门处置，污泥通过管道输送至污泥厌氧消化厂处置，消毒过程中产生的废旧紫外线灯管经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置. 地下水; 在对项目污水管道、污水处理构筑物和污泥泵池等可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目不会对区域地下水环境产生明显影响; 格栅井、进水泵房、沉砂池、生化池、二沉池、反硝化深床滤池、污水收集管线、集水池、危废暂存库等区域做重点防渗处理，其他区域做一般防渗处置. 生态影响; 本项目用地主要为荒地等，不占用基本农田。工程施工后，会对区域生态完整性和稳定状况产生一定影响。项目建成后，将大量种植树木等绿化，丰富植物种类，强化绿化功能，增加绿化覆盖率，逐步达到生态系统的优化。 综上，拟建项目施工对动植物影响较小，并随着施工的结束而结束; /. 环评总结论; 六安市城北污水处理厂二期项目符合国家产业政策，厂址选择可行， 项目选用先进的污水处理工艺，经过处理后的污水中污染物含量大大降低，对改善区域地表水水质起到一定的积极作用。在认真落实本环评提出的各项环保治理措施，做好“三同时”和“日常环保管理工作后”可使项目在运营过程中满足国家相关污染物排放标准和规定。评价认为，在项目落实环评提出的对策及建议的基础上，从环保角度分析，项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按《报告表》所列工程的性质、规模、地点、方案及污染防治措施进行建设。 二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、加强施工期环境管理。全面落实《报告表》中提出的施工期水土保持及施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，减轻对环境的不利影响。 2、认真落实《报告表》提出的废水处理和利用方案，同意你公司在二期工程设计中将尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子按照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求执行，其他污染因子应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准。你公司应按照《污染源自动监控管理办法》中相关规定，在污水处理设施进出口安装流量、COD、NH3-H、总磷及总氮在线监控装置，并与生态环境部门联网。 3、原则同意《报告表》中提出的废气治理方案。对粗格栅、细格栅、进水泵房、曝气沉砂池、AAO生化池、污泥房、储泥池及一期工程中产生恶臭气体的构筑物进行加盖密闭，恶臭气体经负压收集后利用一体化生物滤池进行除臭，废气经处理满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值后经不低于15m高的排气筒排放；厂界废气无组织排放最高允许浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。 4、优先采用低噪声设备，对高噪声设备须采用基础减振、设备隔声、消声、加装吸声器等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 5、做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固体废物的管理应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及修改单中的有关规定执行；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18918-2001)及修改单中的有关规定，规范建设危险废物暂存场所。格栅截留下来的栅渣及沉砂池沉淀物等一般固废应分类收集于项目区一般工业固废暂存场所，依法妥善处理;项目产生的污泥按照规划统一由六安市污泥处置工程处置；废弃紫外灯管属危险废物应规范收集于项目区危废贮存场所定期委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运。不得在项目区内对任何固体废弃物进行焚烧。 6、认真落实《报告表》中提出的地下水污染防治措施，对格栅井、进水泵房、沉砂池、生化池、二沉池、反硝化深床滤池、污水收集管线、集水池、污泥房、危废暂存库等区域做重点防渗处理，其他区域做一般防渗处置。 7、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险特别是污水、污泥输送过程中的环境风险防范、应急措施，制定环境风险事故应急预案并完成报备工作，定期进行应急演练，合理控制乙酸钠、PAM、PAC等化学药剂存储量，确保环境风险处于可控状态。 8、对项目粗格析、进水泵房、细格栅、沉砂池、AAO生化池、污泥房、储泥池等生产单元设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划和建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感建筑以及农副食品加工、食品医药制造等敏感行业。你公司应积极协调相关部门，落实环境防护距离规划控制工作。 9、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成具备营运条件后应按规定完成环境保护竣工验收和排污许可证申领工作，并将相关信息对社会公开。 四、你公司应按照《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ 978-2018)及《报告表》中相关要求设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保项目各项环境保护措施落实到位、正常运行，认真完善和履行相关环境监测计划，确保各项污染物达标排放。 五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 六、金安区生态环境分局负责该项目的环境监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测 技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 废气、噪声监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.06mg/m3. 硫化氢; 环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 0.001mg/m3. 硫化氢; 污染源监测 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气 监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）; ——. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993）; ——. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; ——. 表5.2 废水监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废水; 总磷; 水质总磷的测定钳酸铉分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989; —. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光 度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. pH; 水质pH值的测定 电极法HJ1147-2020; —. 石油类; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度 法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 动植物油; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度 法 HJ 63 7-2018; 0.06mg/L. 五日生化 需氧量; 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 0.5mg/L. 阴离子表 面活性剂; 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987; 0.05mg/L. 化学需氧 量; 水质化学需氧量的测定重铭酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 色度; 水质 色度的测定GB/T 11903-1989; —. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 六价倍; 水质六价絡的测定二苯碳酰二腓分光光度法 GB/T 7467-1987; 0.004mg/L. 铭; 铭的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015; 0.03mg/L. 镉; 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.05mg/L. 铅; 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.2mg/L. 汞; 水质汞、神、硒、秘'和锐的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.04μg/L. 神; 水质汞、碑、硒、制和镣的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.3μg/L. 烷基汞; 水质烷基汞的测定气相色谱法GB/T 14204-1993 -; 甲基汞 乙基汞; 0.00001mg/L 0.00002mg/L. 粪大肠菌 群; 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的 测定酶底物法HJ 1001-2018; 10MPN/L.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 1、废气 表6.1 废气无组织监测方案 废气名称; 厂界. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点. 监测因子; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测. 排放标准; 厂界无组织颗粒物排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级准值. 表6.2 废气有组织监测方案 废气名称; 污水处理厂废气排放口. 监测点位; 排气口DA001、DA002. 监测因子; 氨、硫化氢、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次，共6次监测. 排放标准; 恶臭气体有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求. 2、废水 表6.3 废水监测方案 废气名称; 污水处理厂废水进口; 污水处理厂废水排放口. 监测点位; 废水进口; 总排口DW001. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 排放标准; /; 尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子按熙《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求执，其他污染因子应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准. 3、噪声 表6.4 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共4次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准. DA002 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2021年7月1日、2日、21日三天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 7月1日; 7月2日; 7月21日. 环评申报时处理能力 （按年生产365日计）; 可实现日处理污水8万m3/d的处理能力. 实际处理能力 （按年生产365天计）; 实际日处理污水8万m3/d的处理能力. 实际处理量; 日处理污水6.4万m3/d; 日处理污水6万m3/d; 日处理污水6.4万m3/d. 生产负荷; 80%; 75%; 80%.

验收监测结果： - 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 甲烷 （mg/m3）; 2021.07.01; ①; 0.65; 0.68; 0.69; 0.69. ②; 0.64; 0.66; 0.67; 0.67. ③; 0.64; 0.66; 0.67; 0.67. 2021.07.02; ④; 0.63; 0.66; 0.67; 0.67. ⑤; 0.64; 0.65; 0.66; 0.67. ⑥; 0.63; 0.66; 0.66; 0.66. 硫化氢（mg/m3）; 2021.07.01; ①; 0.004; 0.005; 0.006; 0.006. ②; 0.004; 0.006; 0.006; 0.006. ③; 0.005; 0.006; 0.006; 0.007. 2021.07.02; ④; 0.005; 0.006; 0.006; 0.007. ⑤; 0.004; 0.006; 0.006; 0.007. ⑥; 0.004; 0.005; 0.006; 0.007. 氨 （mg/m3）; 2021.07.01; ①; 0.14; 0.30; 0.31; 0.52. ②; 0.13; 0.31; 0.30; 0.53. ③; 0.13; 0.30; 0.31; 0.52. 2021.07.02; ④; 0.14; 0.28; 0.31; 0.50. ⑤; 0.14; 0.28; 0.30; 0.49. ⑥; 0.13; 0.28; 0.32; 0.50. 臭气浓度（无量纲）; 2021.07.01; ①; <10; <10; <10; <10. ②; <10; <10; <10; <10. ③; <10; <10; <10; <10. 2021.07.02; ④; <10; <10; <10; <10. ⑤; <10; <10; <10; <10. ⑥; <10; <10; <10; <10. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目氨、硫化氢无组织排放厂界最大浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级准值，故本项目无组织废气排放达标。 - （2）有组织废气 表 7.3.1 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 污水处理厂废气排气筒DA001进口. 监测日期; 2021.07.01; 2021.07.02. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027; 0.5027. 烟气温度; ℃; 35.4; 35.6; 35.6; 34.6; 34.5; 34.2. 烟气流速; m/s; 5.2; 5.0; 5.2; 4.8; 5.1; 5.0. 标干流量; m³/h; 8077; 7776; 8071; 7489; 7944; 7811. 氨实测浓度; mg/m3; 1.30; 1.25; 1.34; 1.32; 1.27; 1.23. 氨排放速率; kg/h; 0.011; 9.72×10-3; 0.011; 9.89×10-3; 0.010; 9.61×10-3. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.09; 0.10; 0.22; 0.34; 0.18; 0.22. 硫化氢排放速率; kg/h; 7.27×10-4; 7.78×10-4; 1.78×10-4; 2.55×10-3; 1.43×10-3; 1.72×10-3. 臭气浓度实测浓度; 无量纲; 173; 173; 229; 309; 131; 229. 检测点位; 污水处理厂废气排气筒DA001出口. 监测日期; 2021.07.01; 2021.07.02. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027; 0.5027. 高度; h; 15; 15. 烟气温度; ℃; 34.1; 34.4; 34.4; 34.4; 34.1; 34.1. 烟气流速; m/s; 5.0; 5.1; 5.2; 5.2; 5.2; 5.1. 标干流量; m³/h; 7812; 7944; 8099; 8100; 8107; 7952. 氨实测浓度; mg/m3; 1.02; 0.96; 1.06; 1.09; 1.07; 1.00. 氨排放速率; kg/h; 7.97×10-3; 7.63×10-3; 8.58×10-3; 8.83×10-3; 8.67×10-3; 7.95×10-3. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.03; 0.06; 0.04; 0.02; 0.02; 0.02. 硫化氢排放速率; kg/h; 2.34×10-4; 4.77×10-4; 3.24×10-4; 1.62×10-4; 1.62×10-4; 1.59×10-4. 臭气浓度实测浓度; 无量纲; 72; 72; 54; 97; 54; 72. 表 7.3.2 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 污水处理厂废气排气筒DA002进口. 监测日期; 2021.07.01; 2021.07.02. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027; 0.5027. 烟气温度; ℃; 35.6; 35.6; 35.6; 34.6; 34.6; 34.6. 烟气流速; m/s; 5.2; 5.1; 5.2; 4.9; 5.1; 5.1. 标干流量; m³/h; 8067; 7766; 8075; 7499; 7924; 7801. 氨实测浓度; mg/m3; 1.31; 1.26; 1.35; 1.31; 1.28; 1.24. 氨排放速率; kg/h; 0.011; 9.73×10-3; 0.011; 9.89×10-3; 0.010; 9.61×10-3. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.09; 0.10; 0.22; 0.34; 0.18; 0.22. 硫化氢排放速率; kg/h; 7.27×10-4; 7.78×10-4; 1.78×10-4; 2.55×10-3; 1.43×10-3; 1.72×10-3. 臭气浓度实测浓度; 无量纲; 172; 171; 225; 305; 133; 220. 检测点位; 污水处理厂废气排气筒DA002出口. 监测日期; 2021.07.01; 2021.07.02. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027; 0.5027. 高度; h; 15; 15. 烟气温度; ℃; 34.3; 34.4; 34.4; 34.4; 34.3; 34.2. 烟气流速; m/s; 5.1; 5.1; 5.2; 5.2; 5.2; 5.1. 标干流量; m³/h; 7810; 7934; 8089; 8102; 8117; 7950. 氨实测浓度; mg/m3; 1.02; 0.96; 1.06; 1.09; 1.07; 1.00. 氨排放速率; kg/h; 7.97×10-3; 7.63×10-3; 8.58×10-3; 8.83×10-3; 8.67×10-3; 7.95×10-3. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.03; 0.06; 0.04; 0.02; 0.02; 0.02. 硫化氢排放速率; kg/h; 2.35×10-4; 4.76×10-4; 3.25×10-4; 1.65×10-4; 1.62×10-4; 1.59×10-4. 臭气浓度实测浓度; 无量纲; 71; 74; 55; 96; 55; 75. 生物除臭设备氨气处理效率20%，硫化氢处理效率83.85%，臭气浓度处理效率为66.16%；等离子除臭设备氨气处理效率20.15%，硫化氢处理效率83.33%，臭气浓度处理效率为65.25%。验收监测期间，恶臭气体有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。 2、废水监测结果 表7.4.1 废水监测结果统计及评价表 单位mg/L 检测指标; 单位; 废水进口. 2021.07.01; 2021.07.02. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. 石油类; mg/L; 0.62; 0.61; 0.61; 0.62; 0.62; 0.61; 0.60; 0.60. 悬浮物; mg/L; 18; 16; 16; 18; 17; 15; 16; 16. 总磷; mg/L; 4.86; 4.93; 4.80; 4.96; 5.03; 4.99; 5.09; 5.09. 总氮; mg/L; 8.76; 8.89; 8.85; 8.71; 8.98; 8.94; 9.07; 9.08. 五日生化需氧量; mg/L; 33.4; 33.1; 33.3; 34.8; 33.8; 34.0; 33.6; 33.6. 化学需氧量; mg/L; 87; 86; 77; 71; 70; 88; 82; 80. 氨氮; mg/L; 6.29; 6.51; 6.45; 6.02; 6.10; 6.56; 6.34; 6.04. 粪大肠菌群; CFU/L; 4.8×106; 4.5×106; 3.8×106; 5.7×106; 4.2×106; 5.4×106; 5.1×106; 4.7×106. 检测指标; 单位; 废水出口. 2021.07.01; 2021.07.02. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. 石油类; mg/L; 0.39; 0.39; 0.42; 0.39; 0.39; 0.38; 0.38; 0.37. 悬浮物; mg/L; 8; 8; 7; 9; 7; 7; 7; 8. 总磷; mg/L; 0.24; 0.23; 0.22; 0.25; 0.26; 0.23; 0.22; 0.26. 总氮; mg/L; 4.36; 4.40; 4.31; 4.33; 4.38; 4.43; 4.45; 4.46. 五日生化需氧量; mg/L; 6.3; 6.4; 6.4; 6.4; 6.2; 6.4; 6.2; 6.1. 化学需氧量; mg/L; 17; 19; 18; 16; 17; 18; 14; 18. 氨氮; mg/L; 0.048; 0.059; 0.040; 0.053; 0.042; 0.069; 0.059; 0.038. 粪大肠菌群; CFU/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 表7.4.2 废水补充监测结果统计及评价表 单位mg/L 检测指标; 单位; 进口. 2021.07.21. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. 化学需氧量; mg/L; 59; 61; 56; 58; 56; 66; 62; 58. 悬浮物; mg/L; 20; 21; 22; 21; 19; 22; 21; 23. 氨氮; mg/L; 16.8; 16.4; 16.9; 17.0; 16.6; 16.5; 16.6; 16.8. 石油类; mg/L; 0.38; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.35; 0.33; 0.34. 动植物油; mg/L; 0.25; 0.24; 0.24; 0.24; 0.25; 0.26; 0.26; 0.25. 总磷; mg/L; 1.34; 1.30; 1.32; 1.33; 1.32; 1.35; 1.35; 1.32. 总氮; mg/L; 19.5; 19.1; 19.6; 19.8; 19.9; 19.8; 19.9; 19.6. 五日生化需氧量; mg/L; 15.8; 15.7; 15.8; 16.1; 15.6; 15.9; 16.0; 15.8. pH; 无量纲; 6.9; 6.8; 7.1; 7.0; 6.6; 6.7; 6.9; 6.8. 烷基汞; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104; ≥2.4×104. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.78; 0.80; 0.87; 0.74; 0.81; 0.81; 0.78; 0.78. 色度; 倍; 64; 64; 64; 64; 64; 64; 64; 64. 汞; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六价铬; mg/L; 0.005; 0.007; 0.008; 0.008; 0.005; 0.008; 0.007; 0.006. 砷; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 检测指标; 单位; 出口. 2021.07.21. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. 化学需氧量; mg/L; 24; 24; 24; 25; 24; 25; 25; 24. 悬浮物; mg/L; 9; 8; 8; 9; 10; 8; 9; 8. 氨氮; mg/L; 0.084; 0.095; 0.067; 0.073; 0.101; 0.104; 0.061; 0.083. 石油类; mg/L; 0.15; 0.17; 0.15; 0.15; 0.14; 0.15; 0.16; 0.16. 动植物油; mg/L; 0.21; 0.15; 0.17; 0.14; 0.17; 0.13; 0.13; 0.14. 总磷; mg/L; 0.11; 0.11; 0.11; 0.12; 0.10; 0.11; 0.11; 0.11. 总氮; mg/L; 2.62; 2.44; 2.53; 2.71; 2.58; 2.67; 2.49; 2.63. 五日生化需氧量; mg/L; 6.7; 6.7; 6.7; 6.6; 6.5; 6.4; 6.4; 6.6. pH; 无量纲; 7.0; 6.8; 6.7; 6.9; 6.8; 6.7; 6.9; 6.8. 烷基汞; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; 3.3×102; 2.7×102; 3.5×102; 4.6×102; 2.1×102; 3.6×102; 2.5×102; 4.1×102. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 色度; 倍; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. 汞; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; µg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 验收监测期间，COD实际处理效率达60%，NH3-H实际处理效率达99.5%，项目总排口废水污染物排放浓度满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂I类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。由于7月份受雨水影响，进水浓度较低，随着雨污管网完善，8月份、9月份进水COD、NH3-H浓度升高，具体情况见下图。 图7.1 9月在线仪表数据 3、噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 测试时间; 夜间. 2021.07.01; N1; 东厂界外1m; 14:40-14:41; 54; 22:01-22:02; 49. N2; 南厂界外1m; 14:45-14:46; 56; 22:05-22:06; 48. N3; 西厂界外1m; 14:51-14:52; 55; 22:11-22:12; 47. N4; 北厂界外1m; 14:58-14:59; 55; 22:17-22:18; 45. 2021.07.02; N1; 东厂界外1m; 11:20-11:21; 52; 22:05-22:06; 49. N2; 南厂界外1m; 11:26-11:27; 56; 22:11-22:12; 47. N3; 西厂界外1m; 11:32-11:33; 54; 22:23-22:24; 48. N4; 北厂界外1m; 11:40-11:41; 57; 22:31-22:32; 47. 在验收监测期间，本项目昼间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。 4、总量核算 表7.6废水污染物总量对比一览表 污染物; COD; NH3-H. 环评申报量（t/a）; 1168; 58.4. 实际排放量（t/a）; 700.8; 2.44. 达标性; 达标; 达标. 经核算，项目废水污染物总量满足排放要求。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 六安市排水有限公司六安市城北污水处理厂二期项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 污水处理系统中粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池等工段产生的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，生物反应池产生的恶臭气体加盖封闭，负压收集后经1套等离子除臭装置处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，处理后的废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值；厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。 （2）噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在52dB(A)~57dB(A)之间，夜间噪声在45dB(A)~49dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 （3）废水排放监测结果 - 尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求，其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准。 - （4）固废调查结果 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等，其中格栅渣产生量为3.04t/ d（含水量60%），经一期已建一般工业固废暂存间临时贮存后与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运，污泥产生量为1280t/d（含水率99%），其经污水泵输送至六安市污泥处置工程处置，年废旧紫外线灯管产生量为10根，经一期已建危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。 - 验收建议： - 1、验收监测期间，城北污水处理厂二期进水水质浓度偏低，分析原因受前期阴雨天气影响，六安市排水管理部门应继续加大雨污分流管网改造力度，提高雨季进水水质浓度，发挥环境效益。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。