六安经济开发区（东城）污水处理厂

二期及配套管网工程项目竣工环保验收意见

2022年 11月23 日，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织召开了六安市东城污水处理厂二期及配套管网工程竣工环境保护验收会议，参加会议的有邀请的3名专家及六安市城市管理局、中国化学工程第十四建设集团有限公司、长江勘测规划设计有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司、安徽泓维环境科技有限公司、六安三峡水务有限公司，与会人员踏勘的项目现场，审阅了相关资料，听取了建设单位关于项目建设环境保护执行情况的汇报和验收报告编制单位关于验收监测情况的汇报，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目于2022年3月经六安市生态环境局审批，建设地点位于六安市经济技术开发区新北三路与刘安路交叉口，在一期20000t/d的基础上新增20000t/d污水处理工程及配套管网，采用“水解酸化+A2/O 生化处理＋高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒”的处理工艺；工程于2022年03月开工建设，2022年10月主体工程及配套的环境保护设施竣工，目前全厂达到了40000t/d的污水处理能力。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2012年7月26日，原六安市环境保护局以六环评[2012] 54号文对《六安经济开发区东城污水处理厂一期工程环境影响报告书》进行了批复，批准的一期处理规模为2万m3/d。

（2）2013年12月20日，原六安市环境保护局以六环评[2013] 104号文同意六安经济开发区东城污水处理厂一期工程通过阶段性环境保护验收。

（3）2019年11月，取得《六安中治水务有限公司（六安市东城污水处理厂）突发环境事件应急预案》（第一版）备案；

（4）《关于六安经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程环境影响报告书的批复》 （六环评[2022]6号）2022年3月7日；

（5）2022年3月二期工程开工建设，于2022年10月完工，并于2022年10月进行调试工作；

（6）2022年10月，六安三峡水务有限公司组织开展六安经济开发区（东城）污水处理厂二期及配套管网工程项目自主验收工作。

- 投资情况

规划总投资为26598.15万元，实际环保投资为26598.15万元，占建设项目总投资额的100%。

（四）验收范围

本次验收范围为：六安市东城污水处理厂二期及配套管网工程和环保设施。

二、环境保护设施运行情况

- 废水

- 本工程收纳的污水以及员工生活污水、滤池反冲洗废水并经“水解酸化+A2/O 生化处理＋高效沉淀池+反硝化深床滤池+接触消毒”处理后进入苏大堰最终汇入淠河。

- （二）废气

主要为NH3、H2S等恶臭气体，格栅、进水泵房、沉砂池、速沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经2套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，喷洒除臭剂。

- （三）噪声

主要来自于各型水泵、风机等机械设施运行，采取基础减震、消声、厂房隔声等措施。

- （四）固体废物

一般工业固废主要包括废格栅渣及沉砂、污泥以及职工生活产生的生活垃圾，其中污泥送至六安市双新建材有限公司处置，格栅渣及沉砂、生活垃圾交由环卫部门统一清运。COD废液、总磷废液、氨氮废液、总氮废液、总磷总氮废液、废试剂桶装暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。

三、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告：

①废水：尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

②废气：恶臭废气排放满足《恶臭污染排放标准》(GB14554-1993)表 2 限值要求（新改扩建）；厂界无组织监控点监测值满足《城镇污水处理厂水污染排放标准》(GB18918-2002)中表 4中限值要求。

③噪声：厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

四、工程建设对环境的影响

验收监测报告显示，环境空气中氨、硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值；尾水污染物中COD、NH3-N、TN、TP均能满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》标准要求，其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施落实到位，各项污染物均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强各类环保设施的运行管理和维护，确保污染物稳定达标排放；

2、完善环境管理制度和各类环保台账；依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作

验收组长：

2022年11月23日