中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目竣工环境保护验收报告

中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司

2023年3月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：任声录

填  表  人：任声录

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司

电话：15955981153

传真：/

邮编：237000

地址：安徽省六安市健康路

表一

| 建设项目名称 | 中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 ●改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设 地点 | 安徽省六安市裕安区龙河路南侧、平桥路西侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |
| 设计销售能力 | 年销售汽油4000t，柴油1500t |  |  |  |
| 实际销售能力 | 年销售汽油4000t、柴油1500t |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年9月 | 开工建设时间 | 2022年11月 |  |
| 调试时间 | 2022年12月-2023年2月 | 验收现场监测 时间 | 2022年12月14日-15日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技 有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 210 | 环保投资总概算 | 166.5 | 79.29% |
| 实际总概算 | 210 | 环保投资 |  | % |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目环境影响报告表》； （2）六安市裕安区生态环境分局“关于中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司六安寿春路加油站改建项目环境影响报告表的批复”（裕环审[2022]60号）。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准 （1）大气环境：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值。其标准限值见下表： 表1.1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00. 1小时平均; 10.003. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时浓度限值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境：地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅲ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; TN; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类限值; 60; 50. 1、污染物排放标准： （1）废气 项目油气回收装置废气排放、运行过程中油气处理装置验收参数（密闭性、气液比、液阻）等要求执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关规定，加油站企业边界油气浓度无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值标准： 表3.9 废气排放标准 单位：mg/m3 项目标准; 污染物项目; 排放限值; 限值含义. GB20952-2020; 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 表3.10 油气回收装置限值要求 项目标准; 限值项目; 限值要求; 限值含义. GB20952-2020; 油气浓度; 25g/m3; 油气排放浓度 1 小时平均浓度值应小于等于 25g/m3. 排气口距地高度; 4m; 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于 4 m. （2）废水 外排废水中的COD、BOD5、SS、NH3-N执行城北污水处理厂接管标准，其他污染物执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准。 表3.11 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH; CODCr; SS; BOD5; 氨氮. （GB8978-1996）三级标准; 6~9; -; -; -; -. 城北污水处理厂接管标准; -; 500; 300; 190; 35. - （3）噪声 - 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（其中靠主干道路侧场界执行4类区标准）。 表3.12 工业企业厂界环境噪声控制执行标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类区标准; 60; 50. GB12348-2008中4类区标准; 70; 55. - （4）固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行。危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |

表二

- 项目背景 中石化六安龙河路加油站位于安徽省六安市裕安区龙河路南侧、平桥路西侧，中心点地理坐标为站区中心地理坐标为116°28′7.86″E，31°44′26.67″N。于2013年6月7日取得原六安市环境保护局《关于龙河路加油站项目环境影响报告表的批复》（六环然〔2013〕10号）。 2022年10月，本站计划进行防渗改造，并委托安徽锦环环境科技有限公司进行环境影响评价工作；于2022年12月6日取得六安市裕安区生态环境分局批准项目实施的批复（裕环审[2022]60号）。项目于2022年11月开工建设，2022年11月完成项目环评申报内容以及配套的环保设施并投入调试，形成了年销售汽油4000t、柴油1500t的生产能力。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年12月中石化六安分公司对本项目开展竣工环境保护验收工作，同时根据生产现状制定项目污染物监测方案并委托安徽波普检测技术有限公司开展现状监测。 3、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用; 已办理环评手续并取得六安市裕安区生态环境分局批准项目实施的批复（裕环审[2022]60号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已进行排污许可证填报并取得排污许可证（编号：913415003227358439001U）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 4、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 加油站提质增效改造项目在现有加油站内进行，不另行新征用地。储罐区油品储罐由原来的4座（2汽2柴）容积均为30m3单层罐+防渗池升级改造为4座（3汽1柴）容积均为30m3的卧式埋地双层储罐；加油岛设2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机；加油站改扩建完成后属二级加油站，其油品销售量由原来的4200t/a（汽柴比1.8：1）提升至5500t/a（汽柴比2.7:1）；站房建筑面积为365m2、罩棚面积为278m2维持现状规模不变；站区新建1套洗车机及配套污水处理设施。 计划劳动定员4人；年工作日为365天，采用三班制，每班工作8小时。 （2）实际建设内容概况 实际建设过程中在现有加油站内进行，未新征用地。储罐区油品储罐由原来的4座（2汽2柴）容积均为30m3单层罐+防渗池升级改造为4座（3汽1柴）容积均为30m3的卧式埋地双层储罐；加油岛设2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机；加油站改扩建完成后属二级加油站，其油品销售量由原来的4200t/a（汽柴比1.8：1）提升至5500t/a（汽柴比2.7:1）；站房建筑面积为365m2、罩棚面积为278m2维持现状规模不变；站区新建1套洗车机及配套污水处理设施。 劳动定员4人；年工作日为365天，采用三班制，每班工作8小时。 环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.1 建设项目组成一览表 工程 名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容. 主体工程; 加油岛; 3座加油岛，2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机; 3座加油岛，2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机. 辅助工程; 站房; 建筑面积778.38m2，二层框架结构, 一层主要设置便利店、配电间、值班室及卫生间等；二层主要设置办公室、休息室、控制室、杂物间及库房等; 已落实. 罩棚; 网架结构，投影面积383.64m2; 已落实. 油气回收系统; 设置卸油油气回收系统1套和分散式加油油气回收系统1套，卸油点和加油岛均布设油气回收装置; 已落实. 洗车设备; 设置洗车设备及配套的废水处理回用装置1套; 已落实. 储运工程; 储罐区; 设4个30m3的地埋式SF双层储油罐（3汽1柴）; 已落实. 公用工程; 给水; 由当地市政统一供水; 已落实. 排水; 雨污分流，雨水经管网收集后外排，洗车废水经处理后回用于洗车，生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水接入市政污水管网纳入城北污水处理厂; 雨污分流，雨水经管网收集后外排，洗车废水经处理后回用于洗车；生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水接入市政污水管网纳入城北污水处理厂. 供电; 依托当地市政电网供给; 已落实. 消防; 按要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等; 与环评内容一致. 环保 工程; 废水治理; 洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR膜过滤”（4t/d）等工序后回用于洗车用水；初期雨水、地坪冲洗废水经隔油池处理后与经站区化粪池处理后的生活污水接入城北污水处理厂处理达标后排放; 雨污分流，雨水经管网收集后外排，洗车废水经处理后回用于洗车，生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水接入市政污水管网纳入城北污水处理厂. 废气治理; 油气回收系统+泄压阀+侧漏报警器+夹层泄露监测仪表; 与环评内容一致. 噪声治理; 安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带; 与环评内容一致. 固废治理; 危废：检修及油水分离池废油、油罐清洗废油渣由专业清洗资质的单位带走处理；废MBR膜属于一般工业固废，经一般固废暂存间贮存，定期资源外售；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；洗车废水处理回用装置污泥定期外运处置; 危废：检修及油水分离池废油、油罐清洗废油渣由专业清洗资质的单位带走处理；废MBR膜属于一般工业固废，经一般固废暂存间贮存，定期资源外售；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；洗车废水处理回用装置污泥定期外运处置. 风险防范; 根据设计规范合理进行总平面布局；编制企业突发环境事件应急预案，按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌; 已落实. 地下水及土壤防治; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处; 储油罐内外表面防渗防腐处理，储罐采用双层罐结构；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化；储罐区配地下水监测井1处. - 油品销售方案 表2.2油品销售方案一览表 油品名称; 环评申报销售能力; 实际销售能力. 92#汽油; 2700t/a; 2700t/a. 95#汽油; 1000t/a; 1000t/a. 98#汽油; 300t/a; 300t/a. 柴油; 1500t/a; 1500t/a. - （4）生产设备 表2.3生产设备一览表 序号; 名称; 环评申报内容; 实际建设内容. 1; 汽油储罐; 3座，单个容积均为30 m3，卧式埋地双层罐; 3座，单个容积均为30 m3，卧式埋地双层罐. 2; 柴油储罐; 1座，30 m3，卧式埋地双层罐; 1座，30 m3，卧式埋地双层罐. 3; 加油机; 2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机; 2台六枪四油品潜油泵加油机、1台六枪三油品潜油泵加油机. 4; 油气回收系统; 各1套; 各1套. 5; 手提式干磷酸铵盐粉灭火器（4kg）; 4只; 4只. 6; 推车式干粉灭火器（35kg）; 1个; 1个. 7; 灭火毯; 5块; 5块. 8; 灭火沙池; 2m3; 2m3. 9; 洗车设备; 1套; 1套. 10; 油水分离池; 1套; 1套. 11; 隔油池; 1套; 1套. 12; 化粪池; 1套; 1套. 3、油品中转量及水平衡： （1）油品中转量情况 表2.4 油品中转量情况一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 环评申报时消耗量; 实际消耗量. 1; 汽油92#; t/a; 2700; 2700. 汽油95#; t/a; 1000; 1000. 汽油98#; t/a; 300; 300. 2; 0#柴油; t/a; 1500; 1500. 3; 总计; t/a; 5500; 5500. （2）水平衡一览表 用水主要员工日常生活用水、外来加油人员用水以及地坪冲洗用水等。污水具体产生与排放情况见表2.5。 表2.5 用水、排水情况统计表 用水单位; 年用水量（m3/a）; 年污水量（m3/a）. 加油人员; 365; 292. 员工生活; 109.5; 87.6. 地坪冲洗; 73.0; 65.7. 洗车用水; 87.965; 0. 合计; 645.465; 445.3. 项目建成后加油站用水平衡分析如下： 图2.1 水平衡分析（t/d） 4、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程示意图 车辆加油工艺流程简述： 加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口。利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区；对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为7至12天，从而保证加油站不会出现油品脱销现象；加油采用正压加油工艺，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 （2）油气回收系统工艺流程 ①卸油油气回收系统工艺流程：卸油油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。卸油油气回收系统工艺流程见图5.3。 图2.3 卸油油气回收系统工艺流程图 卸油油气回收系统工艺说明： 将加油站内各个油罐通气管进行连通，通气管设计公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。为了有效阻止各个油罐溢油情况的发生，连通管的连接位置位于通气管所在地面以上1.1m处。连通管之上，通气管汇聚成2根，分别安装截止阀，一根通气管顶部安装压力真空阀，压力范围为-2～+3kPa，正常工作时使用，该通气管上安装的截止阀常开；另一根通气管顶部安装防爆阻火呼吸阀，检修压力真空阀时使用，该通气管上安装的截止阀常闭。在油罐孔盖上增设一根油气回收管道，在地面下引到集中卸油箱内的卸油口处，在油气回收管道口安装截止阀和快速接头，管道公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa。罐车需要加装油气回收管道，引至罐车出油口位置附近，在油气回收管道末端安装截止阀和快速接头，公称直径为100mm，设计压力为0.6MPa，通过油气回收软管与卸油口油气回收管道口连接。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达80%以上。经罐车回收的油气，在罐车回到油库后采用两种方法处理：置换到储罐内或经过膜分离、冷凝或吸附等方法处理后，洁净气体排放空气中，回收分离液体油品进入到储罐中。 ②加油油气回收系统工艺流程：加油油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。加油油气回收系统工艺流程见图2.4。 图2.4 加油油气回收系统工艺流程图 加油油气回收系统工艺说明： 在加油站内每台加油机内部安装油气回收泵及相应的管道。加油机加油时回收的油气，经过管道进入加油站内低标号汽油罐内。油气回收管道均应坡向汽油，且坡度不能小于1%，管道公称直径为80mm，设计压力为1.0MPa。若油气回收管道不能满足1%的坡度要求，需要在回收管道上增加一个集液管。集液管采用Ф529×8无缝钢管制成，长度为1000mm，两端采用厚度为10mm的钢板密封（或采用6mm钢板40mm*40mm正方形焊接罐）。此时从加油机到集液管的油气回收管道坡向集液管，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。从集液管到低标号汽油罐的油气回收管道，坡向集液管或油罐均可，坡度不小于1%，管道公称直径≥50mm，设计压力为0.6MPa。一定时间后集液管内会积存一定量的液体油品，此时用手动抽液器可将集液管内液体抽出再利用。集液管埋于罐区附近的地下，可按照当地地质条件和油气回收管道坡度要求决定其埋深。 5、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.7 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 未发生变化; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未发生变化; 不属于. - 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 因此，本项目不属于重大变更，满足整体验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 主要为加油人员生活用水、职工生活用水以及地坪冲洗废水、洗车废水。已配套完善的雨污分流管网，各废水实行分类收集、分质处理原则，洗车废水经处理后回用于洗车，生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水经“隔油池+化粪池”处理后排入城北污水处理厂 - 废气 加油站对大气环境的污染，主要是加油站装卸油、储油和加油过程中产生的有机废气，其主要成份是非甲烷烃类。污染因子以非甲烷总烃计，均为无组织排放。储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。因此，营运期在卸油、储油、加油作业过程会产生一定量的非甲烷总烃，本站已在卸油、储油、加油工段配套油气回收系统。 卸油油气回收系统：卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。 加油油气回收系统：根据安徽金祁环境检测技术有限公司提供的加油站油气回收系统检测报告可知，所检测加油站密闭性、液阻和气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的相关要求。 本项目废气环保设施现场检查内容见附件（加油站油气回收系统检测报告）。 表3.1 加油站环保设施现场检查内容一览表 序号; 加油站污染源; 环保设施; 现场检查主要内容; 标准; 检查结果. 1; 卸油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度; ≤200mm; 达标. 油气回收接口; 截流阀、密封式快速接头和帽盖; DN 100; 达标. 溢流控制措施; 类型、品牌、型号; —; 具备. 地下油气管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 2; 储油; 压力／真空阀; 品牌、型号; —; 具备. 电子式液位计; 是否具有测漏功能; 宜选择测漏功能; 具备. 3; 加油; 油气回收系统; 逐项检查技术评估报告包含的设备; —; 具备. 回收型加油枪; 品牌、型号; —; 具备. 真空辅助方式密闭收集; 加油时真空泵是否运转; —; 具备. 油气回收管线; 管线坡度; ≥1%; 达标. 直径; ≥DN 50; 达标. 拉断截止阀; 品牌、型号; —; 具备. 在线监测系统; 查看在线监测记录、预警和警告范围; 5.4.1、5.4.2条; 满足. 油气排放处理装置; 方法、品牌、型号、运行、 进口流量计及记录流量和流量对应的时间; —; 具备. 排气口高度; ≥4米; 实际4.2米，达标. 油气排放处理装置; 预先埋设管线; 5.5.2条; 满足. 3、噪声污染分析 根据监测结果表明，本项目沿交通主干道一侧场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4、固体废物污染物分析 固体废弃物主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废水委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并且当天清理当天由清罐公司带走处置。 5、环境风险防范设施 加油站属于特殊行业，本加油站设计严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，配备防火、防爆、防雷击设施，油罐区采用双层承重卧式油罐，并对油罐区进行了防渗、防漏处理，确保油罐在泄漏时不会对周边环境造成影响，同时配套有地下监测井，定期开展渗漏检测。加油站布置合理，空气流动性较好，使加油站中排放的有机废气经大气自然稀释后不会对人体及区域环境造成影响。 为满足消防和安全的需要，加油站已配置以下消防器材和安全设施，详见下表： 表3.2 消防器材一览表 序号; 消防器材名称; 数量; 分布. 1; 手提式干磷酸铵盐粉灭火器（4kg）; 4只; 油品卸油点. 2; 推车式干粉灭火器（35kg）; 1个; 加油区、便利店、仓库. 3; 灭火毯; 5块; 配电房. 4; 灭火沙池; 2m3; 配电房. 5; 消防砂; 3m3; 油品卸油点. 6; 消防锹; 2把; 油品卸油点.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 建设项目环境影响报告表以及批复主要结论 序号; 类别; 环评和批复要求; 落实情况. 1; 废水; 排水采用雨污分流制，洗车废水经“油水分离+生物降解+MBR膜过滤”处理后回用于洗车，初期雨水、地坪清洗废水、洗车废水经油水分离池处理后汇同经化粪池处理后的生活污水接入市政污水管网，排入城北污水处理厂; 采用雨污分流制；洗车废水经处理后回用于洗车；生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水接入市政污水管网纳入城北污水处理厂. 2; 废气; 运营期卸油、加油工序设置油气回收系统，加强油气回收装置管护和监测，确保废气达标排放; 现状已对油品卸车、加油工序设置油气回收装置进行处理，确保无组织排放废气达标。根据监测结果表明，非甲烷总烃无组织排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表2无组织监控浓度限值要求. 3; 固废; 生活垃圾、废含油抹布交环卫部门处置。清罐废油渣、隔油池油泥、废油、废消防沙等危险废物，须按管理要求规范暂存、合法处置; 现状清理油罐产生的废油渣以及检修和油水分离设施废油由专业清洗队清洗后直接带走后，统一处理；生活垃圾由环卫部门统一清运，项目产生的固体废物均得到合理的处置，不会产生二次污染. 4; 噪声; 运营期通过选用低噪声设备,设置减震垫等措施减小噪声污染,确保边界噪声达标; 现状已选用低噪声机械设备，对高噪声机械设备采取减振、隔声等措施，根据监测结果表明项目噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（沿道路一侧执行4a类标准）. 5; 环境风险; 应加强风险防控，严防泄漏、火灾等事故发生，编制环境风险应急预案，定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。储油罐区、加油机区、隔油池、化粪池等区域按要求做好防渗措施建设工作; 本加油站已按标准配备灭火器、消防沙池、灭火毯等消防器材；储罐区配备防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加强加油站管理，设立严禁烟火标示牌；已于2023年3月制定环境风险防范应急预案，并定期演练。储油罐区、加油机区、隔油池、化粪池等区域已按要求做好防渗措施. - 2、环境影响报告表审批决定 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司： 你公司报送的《中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司“中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目环境影响评价文件报批承诺书》收悉，符合我省建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批的相关要求，现批复如下： 一、原则同意该项目按照《报告表》所列建设内容及拟采取的生态环境保护措施进行建设。 二、你公司应严格落实主体责任，严格执行环保“三同时”和排污许可制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，确保各项污染物符合国家、地方规定的标准和总量控制指标。项目竣工后，应按规定程序完成竣工环保验收等工作，并将相关信息及时对社会公开。 请六安市裕安区生态环境分局环境监察大队、环境监察四中队加强对该项目的环境监管，监督认真落实环境保护各项要求。对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，依法查处，并向社会公开。 - 3、环保投资及“三同时”落实情况 - 表4.1 环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别; 污染源; 环评阶段; 实际投入. 工程内容及规模; 规划投资（万元）; 工程内容及规模; 实际投资（万元）. 废水; 生活污水、地坪冲洗废水、初期雨水; 2m3隔油池1座、3m3化粪池1座、雨污管网; 20; 建设了雨污分流管网、初期雨水收集系统、2m3油水分离池1座、2m3隔油池1座、3m3化粪池1座; 20. 废气; 非甲烷总烃; 油气回收系统+泄压阀; 14; 设置油气回收系统1套+卸气阀; 14. 噪声; 汽车进出加油站产生的噪声以及设备噪声; 加设减振基座、加强车辆管理、站场周边绿化等措施; 2; 选用低噪声设备、配套减震待进行减震减噪，加油站站区内种植绿化，并安排专人加强管理; 2. 固废; 固废治理; 清理油罐产生的废油渣以及检修和油水分离设施废油由专业清洗队清洗后直接带走后，统一处理；生活垃圾由环卫部门统一清运; 2; 废油渣、检修及油水分离废油委托专业有资质的清洗队直接带走统一处理，不外排；生活垃圾由环卫部门统一清运; 2. 地下水及土壤; 油品泄漏; SF双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 119; 双层结构油罐，油罐区、加油机区域、污水处理设施池体等区域进行重点防渗，罐区设地下水监测井1处; 120. 环境风险; 环境风险; 设置双层储罐，站区内要求配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，编制企业突发环境事件应急预案，强化环境管理，加强员工培训等; 8; 已设置双层储罐，站区内配置灭火器、灭火毯、消防沙、消防锹等消防设施，已制定环境风险防范应急预案，备案号为：341525-2022-021-L，并定期演练，加强员工培训等; 10. 总计; 166.5; /; 169.5.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法; 分析方法标准号. 废气; 非甲烷总烃; 气象色谱法; HJ604-2017. 噪声; 等效连续A声级; 工业企业厂界噪声排放标准; GB 12348-2008.

表六

污染物排放监测 ## 1、废气监测 表6.1 无组织废气监测内容一览表 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂区内设1个点位G5. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值标准要求. 2、噪声监测 表6.2 厂界噪声监测内容一览表 监测点位名称; 项目四至厂界各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，靠近主干道一侧执行4类标准. 表6.3 敏感点噪声监测内容一览表 监测点位名称; 敏感点各设1个点位N5、N6、N7. 监测因子; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 图6.1 验收监测位布置图

表七

1、验收监测期间生产工况记录 监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年12月14日、15日两天的销售油品情况。 表7.1 销售油品记录 日期 项目; 12月14日; 12月15日. 环评申报销售能力; 年销售汽油4000t、柴油1500t. 实际销售能力; 年销售汽油4000t、柴油1500t. 实际产量/日; 汽油销售8.77t，柴油销售3.29t（销量最大时间区为11:00-15:00，销量最小时间区为8:00-10:00）; 汽油销售9.32t，柴油销售3.49t（销量最大时间区为11:00-15:00，销量最小时间区为8:00-10:00）. 负荷（%）; 80%; 85%. 2、验收监测结果 （1）无组织废气监测结果与分析 表7.2 无组织废气监测结果 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 完成日期; 2022-11-26. 采样日期; 采样时间; 采样位置及结果. G1; G2; G3; G4; G5. 2022-12-14; 13:42; 0.40; 0.58; 0.64; 0.55; 0.72. 14:02; 0.38; 0.55; 0.66; 0.56; 0.70. 14:22; 0.41; 0.53; 0.63; 0.54; 0.73. 2022-11-25; 08:41; 0.40; 0.56; 0.66; 0.57; 0.72. 09:01; 0.39; 0.54; 0.65; 0.54; 0.71. 09:21; 0.42; 0.57; 0.63; 0.57; 0.73. 根据上表可知，在验收监测期间，非甲烷总烃无组织排放场界最大浓度值为：0.66mg/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3的无组织排放监控浓度限值；故本项目非甲烷总烃无组织排放达标。 （2）噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 13:50; 54.6. N2; 厂界噪声; 14:07; 55.2. N3; 厂界噪声; 14:26; 55.8. N4; 厂界噪声; 14:44; 56.2. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:01; 43.8. N2; 厂界噪声; 22:17; 44.3. N3; 厂界噪声; 22:33; 45.6. N4; 厂界噪声; 23:48; 44.9. 气候条件; 天气; 风向; 风速(m/s); 采样日期. 晴; 东; 昼间; 1.5; 2022-12-14. 夜间; 1.6. 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N1; 厂界噪声; 昼间; 08:51; 54.7. N2; 厂界噪声; 09:08; 55.4. N3; 厂界噪声; 09:24; 56.1. N4; 厂界噪声; 09:39; 56.4. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:02; 44.2. N2; 厂界噪声; 22:19; 44.5. N3; 厂界噪声; 22:36; 45.2. N4; 厂界噪声; 22:52; 44.7. 气候条件; 天气; 风向; 风速(m/s); 采样日期. 晴; 东; 昼间; 1.7; 2022-12-15. 夜间; 2.1. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目沿交通主干道一侧场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表7.4 噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N5; 环境噪声; 昼间; 15:02; 56.7. N6; 环境噪声; 15:31; 57.2. N7; 环境噪声; 15:32; 54.6. N5; 环境噪声; 夜间; 23:07; 45.8. N6; 环境噪声; 23:26; 45.9. N7; 环境噪声; 23:49; 43.2. 气候条件; 天气; 风向; 风速(m/s); 采样日期. 晴; 东; 昼间; 1.5; 2022-12-14. 夜间; 1.6. 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果dB(A). Leq. N5; 环境噪声; 昼间; 09:53; 56.2. N6; 环境噪声; 10:14; 57.4. N7; 环境噪声; 10:31; 54.1. N5; 环境噪声; 夜间; 23:12; 45.8. N6; 环境噪声; 23:31; 46.3. N7; 环境噪声; 23:52; 44.3. 气候条件; 天气; 风向; 风速(m/s); 采样日期. 晴; 东; 昼间; 1.7; 2022-12-15. 夜间; 2.1. 根据表7.4可知，在验收监测期间，项目周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

表八

验收监测结论： 1、工况及“三同时”执行情况 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司中石化六安龙河路加油站提质增效改造项目建已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求，建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽波谱检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 ## 2、环保设施调试效果 废气：装卸油及加油过程中产生的非甲烷总烃，加油站现场针对汽油卸油和分散式加油设置1套油气回收系统汽油挥发的油气通过油气回收装置进行回用。根据监测结果可知，无组织废气排放标准满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限制标准。油气处理装置验收参数（密闭性、气液比、液阻）等满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关规定。 废水：分类收集、分质处理原则，排水采用雨污分流制；洗车废水经处理后回用于洗车；生活污水、初期雨水、地坪冲洗废水接入市政污水管网纳入城北污水处理厂。 噪声：加油机等设备噪声和人员活动噪声源强均较小由于汽车在加油站内发动机处于关闭状态，运行时间很短，且加油站在进出口设置限速标志。因此，加油站内的交通噪声不大。根据监测结果表明，本项目沿交通主干道一侧场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余场界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 固废：主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣及废水。生活垃圾定点收集后，由环卫部门进行处置，日产日清；清洗油罐产生的废油渣及废委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并处置。 3、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，并已取得排污许可证（编号：913415003227358439001U），验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。